## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service | description | substat | folder_id | sernum | for_name | chr_name
0 | Hasle A | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
1 | Hasle B | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
2 | Værket A | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
3 | Værket B | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
4 | Værket C VIA | 63 | m | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
5 | Snorrebakken | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
6 | Olsker | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
7 | Allinge | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
8 | Østerlars | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
9 | Gudhjem | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
10 | Dalslunde | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
11 | Svaneke | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
12 | Bodilsker | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
13 | Poulsker | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
14 | Åkirkeby | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
15 | Rønne Syd | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
16 | Nexø | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
17 | Viadukten A | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
18 | Viadukten B | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
19 | Viadukten C VÆR | 63 | m | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
20 | Viadukten C SYD | 63 | m | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
21 | Viadukten C NOR | 63 | m | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
22 | Rønne Nord | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
23 | Vesthavnen | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
24 | Værket C VES | 63 | m | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
25 | Værket C Trf 1 Diesler | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
26 | Værket C SYD | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
27 | Hasle C OLS | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
28 | Hasle C NOR | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
29 | Hasle C BOR | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
30 | Værket C Trf 2 Gl. Dampværk | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
31 | BOR-HAS split 3 | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
32 | Værket C block 5 | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
33 | Værket C SNO | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
34 | Hasle C SNO | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
35 | Værket C block 6 | 63 | b | Net 60kV | TRUE | Net 60kV |  | Net 60kV
36 | Viadukten AB Trf | 63 | m | 11 Viadukten | TRUE | 11 Viadukten |  | 11 Viadukten
37 | Viadukten 10kV | 10.5 | b | 11 Viadukten | TRUE | 11 Viadukten |  | 11 Viadukten
38 | Gl Dampværk B 10.5 kV | 10.5 | b | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
39 | Gl Dampværk C Trf 2 | 10.5 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
40 | Gl Dampværket C afg Load | 10.5 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
41 | Gl Dampværk A 10.5 kV | 10.5 | b | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
42 | B7 Gen 5 | 0.4 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
43 | B7 Gen 4 | 0.4 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
44 | B7 Gen 6 | 0.4 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
45 | B7 Gen 10 | 0.4 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
46 | B7 Gen 3 | 0.4 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
47 | B7 Gen 7 | 0.4 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
48 | Værket Blok 7 Gen 10 | 10.5 | b | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
49 | B7 Gen 9 | 0.4 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
50 | B7 Gen 2 | 0.4 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
51 | Gl Dampværket afg Load Blok 7 | 10.5 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
52 | B7 Gen 1 | 0.4 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
53 | B7 Gen 8 | 0.4 | m | 00 Gl Dampværk | TRUE | 00 Gl Dampværk |  | 00 Gl Dampværk
54 | Rønne Nord 10 kV | 10.5 | b | 12 Rønne Nord | TRUE | 12 Rønne Nord |  | 12 Rønne Nord
55 | Nexø 10.5 kV | 10.5 | b | 06 Nexø | TRUE | 06 Nexø |  | 06 Nexø
56 | 829 Gl. Postvej | 10.5 | b | 06 Nexø | TRUE | 06 Nexø |  | 06 Nexø
57 | 1000 Gadeby VP | 10.5 | b | 06 Nexø | TRUE | 06 Nexø |  | 06 Nexø
58 | 1001 Gadeby VP1 | 10.5 | b | 06 Nexø | TRUE | 06 Nexø |  | 06 Nexø
59 | 538 Rugmarken | 10.5 | b | 06 Nexø | TRUE | 06 Nexø |  | 06 Nexø
60 | 75 Slamra | 10.5 | b | 06 Nexø | TRUE | 06 Nexø |  | 06 Nexø
61 | 540 Vangegemmerhuset | 10.5 | b | 06 Nexø | TRUE | 06 Nexø |  | 06 Nexø
62 | Bodilsker 10.5 kV | 10.5 | b | 07 Bodilsker | TRUE | 07 Bodilsker |  | 07 Bodilsker
63 | 1001 Gadeby VP | 10.5 | b | 07 Bodilsker | TRUE | 07 Bodilsker |  | 07 Bodilsker
64 | Slettegård Solceller | 10.5 | b | 07 Bodilsker | TRUE | 07 Bodilsker |  | 07 Bodilsker
65 | Poulsker 10.5 kV | 10.5 | b | 13 Povlsker | TRUE | 13 Povlsker |  | 13 Povlsker
66 | 968 St. Pilegård VP | 10.5 | b | 13 Povlsker | TRUE | 13 Povlsker |  | 13 Povlsker
67 | 448 Nørholt | 10.5 | b | 13 Povlsker | TRUE | 13 Povlsker |  | 13 Povlsker
68 | Åkirkeby 10.5 kV | 10.5 | b | 05 Åkirkeby | TRUE | 05 Åkirkeby |  | 05 Åkirkeby
69 | 965 Kalby VP | 10.5 | b | 05 Åkirkeby | TRUE | 05 Åkirkeby |  | 05 Åkirkeby
70 | Bodelyngsvejen Solceller | 10.5 | b | 05 Åkirkeby | TRUE | 05 Åkirkeby |  | 05 Åkirkeby
71 | 1004 Sose VP | 10.5 | b | 05 Åkirkeby | TRUE | 05 Åkirkeby |  | 05 Åkirkeby
72 | Biogas - Nye generatorer | 10.5 | b | 05 Åkirkeby | TRUE | 05 Åkirkeby |  | 05 Åkirkeby
73 | Snorrebakken 10 kV | 10.5 | b | 01 Snorrebakken | TRUE | 01 Snorrebakken |  | 01 Snorrebakken
74 | 566 Ypperne | 10.5 | b | 01 Snorrebakken | TRUE | 01 Snorrebakken |  | 01 Snorrebakken
75 | 94 Smedegård | 10.5 | b | 01 Snorrebakken | TRUE | 01 Snorrebakken |  | 01 Snorrebakken
76 | 995 Knudsker VP | 10.5 | b | 01 Snorrebakken | TRUE | 01 Snorrebakken |  | 01 Snorrebakken
77 | Vesthavnen 10 kV | 10.5 | b | 14 Vesthavnen | TRUE | 14 Vesthavnen |  | 14 Vesthavnen
78 | Hasle 10kV | 10.5 | b | 02 Hasle | TRUE | 02 Hasle |  | 02 Hasle
79 | Hasle C Trf2 | 63 | b | 02 Hasle | TRUE | 02 Hasle |  | 02 Hasle
80 | 851 Hasle VP | 10.5 | b | 02 Hasle | TRUE | 02 Hasle |  | 02 Hasle
81 | Hasle C Trf 1 | 63 | b | 02 Hasle | TRUE | 02 Hasle |  | 02 Hasle
82 | 1020 Vysteby VP | 10.5 | b | 02 Hasle | TRUE | 02 Hasle |  | 02 Hasle
83 | 1042 Tornby VP | 10.5 | b | 02 Hasle | TRUE | 02 Hasle |  | 02 Hasle
84 | Hasle AB Trf test | 63 | b | 02 Hasle | TRUE | 02 Hasle |  | 02 Hasle
85 | HAS TRF1 HV | 60 | m | 02 Hasle | TRUE | 02 Hasle |  | 02 Hasle
86 | HAS TRF1 LV | 10 | m | 02 Hasle | TRUE | 02 Hasle |  | 02 Hasle
87 | Rønne Syd 10.5 kV | 10.5 | b | 08 Rønne Syd | TRUE | 08 Rønne Syd |  | 08 Rønne Syd
88 | Værket Diesler | 10.5 | b | Gen Værket | TRUE | Gen Værket |  | Gen Værket
89 | Værket Blok 6 | 10.5 | b | Gen Værket | TRUE | Gen Værket |  | Gen Værket
90 | Værket Blok 5 | 10.5 | b | Gen Værket | TRUE | Gen Værket |  | Gen Værket
91 | VÆR N | 63 | b | Gen Værket | TRUE | Gen Værket |  | Gen Værket
92 | VÆR E | 63 | b | Gen Værket | TRUE | Gen Værket |  | Gen Værket
93 | Tomelilla 135kV | 135 | b | Sverige | TRUE | Sverige |  | Sverige
94 | Borrby | 63 | b | Sverige | TRUE | Sverige |  | Sverige
95 | BOR-HAS split 1 | 63 | b | Sverige | TRUE | Sverige |  | Sverige
96 | BOR-HAS split 2 | 63 | b | Sverige | TRUE | Sverige |  | Sverige
97 | N punkt Borrby | 63 | b | Sverige | TRUE | Sverige |  | Sverige
98 | Terminal | 63 | b | Sverige | TRUE | Sverige |  | Sverige
99 | Olsker 10 kV | 10.5 | b | 03 Olsker | TRUE | 03 Olsker |  | 03 Olsker
100 | 998 Krusegård | 10.5 | b | 03 Olsker | TRUE | 03 Olsker |  | 03 Olsker
101 | 40B | 10.5 | b | 03 Olsker | TRUE | 03 Olsker |  | 03 Olsker
102 | 388 Degnevang A | 10.5 | b | 03 Olsker | TRUE | 03 Olsker |  | 03 Olsker
103 | 999 Krusegård | 10.5 | b | 03 Olsker | TRUE | 03 Olsker |  | 03 Olsker
104 | 940 Rosendale VP | 10.5 | b | 03 Olsker | TRUE | 03 Olsker |  | 03 Olsker
105 | Allinge 10 kV | 10.5 | b | 09 Allinge | TRUE | 09 Allinge |  | 09 Allinge
106 | Østerlars 10 kV | 10.5 | b | 04 Østerlars | TRUE | 04 Østerlars |  | 04 Østerlars
107 | Gudhjem 10 kV | 10.5 | b | 15 Gudhjem | TRUE | 15 Gudhjem |  | 15 Gudhjem
108 | Svaneke 10 kV | 10.5 | b | 10 Svaneke | TRUE | 10 Svaneke |  | 10 Svaneke
109 | Værket A_aux | 63 | n |  | TRUE
110 | Værket B_aux | 63 | n |  | TRUE
111 | Værket A_aux | 63 | n |  | TRUE
112 | Værket B_aux | 63 | n |  | TRUE
113 | Værket A_aux | 63 | n |  | TRUE
114 | Værket B_aux | 63 | n |  | TRUE
115 | Værket A_aux | 63 | n |  | TRUE
116 | Værket B_aux | 63 | n |  | TRUE
117 | HAS-OLS (Muff 1) | 63 | ls | Net 60kV | TRUE
118 | HAS-SNO (Muff 1) | 63 | ls | Net 60kV | TRUE
119 | SNO-VÆR (Muff 1) | 63 | ls | Net 60kV | TRUE
120 | Line 538-75 (Muff 1) | 10.5 | ls | 06 Nexø | TRUE
121 | Line 538-75 (Muff 2) | 10.5 | ls | 06 Nexø | TRUE
122 | Line 538-75 (Muff 3) | 10.5 | ls | 06 Nexø | TRUE
123 | Line 1001 (Muff 1) | 10.5 | ls | 07 Bodilsker | TRUE
124 | Line 995 (Muff 1) | 10.5 | ls | 01 Snorrebakken | TRUE
125 | Line 995 (Muff 2) | 10.5 | ls | 01 Snorrebakken | TRUE
126 | Line 94 (Muff 1) | 10.5 | ls | 01 Snorrebakken | TRUE
127 | Line 94 (Muff 2) | 10.5 | ls | 01 Snorrebakken | TRUE
128 | Line 94 (Muff 3) | 10.5 | ls | 01 Snorrebakken | TRUE
129 | Line 94 (Muff 4) | 10.5 | ls | 01 Snorrebakken | TRUE
130 | Line 94 (Muff 5) | 10.5 | ls | 01 Snorrebakken | TRUE
131 | Line 94 (Muff 6) | 10.5 | ls | 01 Snorrebakken | TRUE
132 | Line 94 (Muff 7) | 10.5 | ls | 01 Snorrebakken | TRUE
133 | Line 94 (Muff 8) | 10.5 | ls | 01 Snorrebakken | TRUE
134 | Line 998 (Muff 1) | 10.5 | ls | 03 Olsker | TRUE
135 | Line 388 (Muff 1) | 10.5 | ls | 03 Olsker | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type | description | sernum | for_name | chr_name
0 | 11 VIA Load | 37 | 0.929 | 0.478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | 00 Gl Dampværk Load | 40 | 1.37 | 0.26 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | 12 NOR Load | 54 | 0.866 | 0.58 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | 06 NEX Load | 55 | 1.079 | 0.137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | 07 BOD Load | 62 | 0.618 | -0.026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | 13 POU Load | 65 | 0.405 | -0.546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | 05 ÅKI Load | 68 | 1.587 | -0.578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | 01 SNO Load | 73 | 0.883 | 0.129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | 14 VES Load | 77 | 0.317 | -0.154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | 02 HAS Load | 78 | 0.641 | -0.437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | 08 SYD Load | 87 | 1.128 | -0.214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | 03 OLS Load | 99 | 0.615 | -0.354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | 09 ALL Load | 105 | 0.78 | -0.266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | 04 ØST Load | 106 | 0.922 | -0.109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | 15 GUD Load | 107 | 0.608 | -0.143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | 10 SVA Load | 108 | 0.923 | 0.043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## sgen
| name | bus | p_mw | q_mvar | sn_mva | scaling | in_service | type | current_source | description | sernum | for_name | chr_name
0 | Husstandsmøller | 37 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
1 | Husstandsmøller | 54 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
2 | Husstandsmøller | 55 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
3 | WTG-1001 3x900kW #2 | 58 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
4 | WTG-1001 3x900kW #1 | 63 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
5 | Husstandsmøller | 62 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
6 | WTG-968 3x225kW | 66 | 0.675 | 0 | 0.675 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
7 | Husstandsmøller | 65 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
8 | WTG-965 3x2000kW | 69 | 6 | 0 | 6 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
9 | WTG-1004 5x1300kW | 71 | 6.5 | 0 | 6.5 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
10 | Husstandsmøller | 68 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
11 | Husstandsmøller | 73 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
12 | WTG-995 3x800kW | 76 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
13 | WTG-566 2x130kW | 74 | 0.26 | 0 | 0.26 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
14 | Husstandsmøller | 77 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
15 | WTG-851 3x1300kW | 80 | 3.9 | 0 | 3.9 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
16 | WTG-1020 3x1750kW | 82 | 5.25 | 0 | 5.25 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
17 | Husstandsmøller | 78 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
18 | WTG-1042 3x2300kW | 83 | 6.9 | 0 | 6.9 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
19 | Husstandsmøller | 87 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
20 | WTG-998 660kW | 100 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
21 | WTG-940 3x225kW | 104 | 0.675 | 0 | 0.675 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
22 | Husstandsmøller | 99 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
23 | WTG-999 660kW | 103 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
24 | Husstandsmøller | 105 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
25 | Husstandsmøller | 106 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
26 | Husstandsmøller | 107 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
27 | Husstandsmøller | 108 | 2 | 0 | 2 | 1 | TRUE | WKA | TRUE
28 | Slettegård PV | 64 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | TRUE | PV | TRUE
29 | Bodelyngsvejen PV | 70 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | TRUE | PV | TRUE
30 | B7 G7 | 47 | 1 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
31 | B7 G6 | 44 | 1 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
32 | B7 G1 | 52 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
33 | B7 G4 | 43 | 1 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
34 | B7 G3 | 46 | 1 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
35 | B7 G10 | 45 | 1 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
36 | B7 G8 | 53 | 1 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
37 | B7 G5 | 42 | 1 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
38 | B7 G9 | 49 | 1 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
39 | B7 G2 | 50 | 1 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
40 | Bioenergi A/S MV-generator 2 | 72 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
41 | Bioenergi A/S MV-generator 1 | 72 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
42 | Blok 6 gen | 89 | 10 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
43 | Blok 5 gen | 90 | 2 | 0 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
44 | Diesel 3 | 88 | 1 | -5.5 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
45 | Diesel 2 | 88 | 1 | -5 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE
46 | Diesel 4 | 88 | 1 | -5.5 |  | 1 | TRUE | SGEN | TRUE

## gen
| name | bus | p_mw | vm_pu | sn_mva | min_q_mvar | max_q_mvar | scaling | slack | in_service | slack_weight | type | description
0 | Net Sverige | 93 | 0 | 0.91 |  |  |  | 1 | TRUE | TRUE | 0

## switch
| bus | element | et | type | closed | name | z_ohm | in_ka
0 | 37 | 0 | t | CB | TRUE | Switch | 0
1 | 48 | 1 | t | CB | TRUE | Switch | 0
2 | 48 | 2 | t | CB | TRUE | Switch | 0
3 | 48 | 3 | t | CB | TRUE | Switch | 0
4 | 48 | 4 | t | CB | TRUE | Switch | 0
5 | 48 | 5 | t | CB | TRUE | Switch | 0
6 | 48 | 6 | t | CB | TRUE | Switch | 0
7 | 48 | 7 | t | CB | TRUE | Switch | 0
8 | 48 | 8 | t | CB | TRUE | Switch | 0
9 | 48 | 9 | t | CB | TRUE | Switch | 0
10 | 48 | 10 | t | CB | TRUE | Switch | 0
11 | 22 | 11 | t | CB | TRUE | Switch | 0
12 | 54 | 11 | t | CB | TRUE | Switch | 0
13 | 16 | 12 | t | CB | TRUE | Switch | 0
14 | 55 | 12 | t | CB | TRUE | Switch | 0
15 | 16 | 13 | t | CB | TRUE | Switch | 0
16 | 55 | 13 | t | CB | TRUE | Switch | 0
17 | 12 | 14 | t | CB | TRUE | Switch | 0
18 | 62 | 14 | t | CB | TRUE | Switch | 0
19 | 13 | 15 | t | CB | TRUE | Switch | 0
20 | 65 | 15 | t | CB | TRUE | Switch | 0
21 | 14 | 16 | t | CB | TRUE | Switch | 0
22 | 68 | 16 | t | CB | TRUE | Switch | 0
23 | 14 | 17 | t | CB | TRUE | Switch | 0
24 | 68 | 17 | t | CB | TRUE | Switch | 0
25 | 5 | 18 | t | CB | TRUE | Switch | 0
26 | 73 | 18 | t | CB | TRUE | Switch | 0
27 | 23 | 19 | t | CB | TRUE | Switch | 0
28 | 77 | 19 | t | CB | TRUE | Switch | 0
29 | 79 | 20 | t | CB | TRUE | Switch | 0
30 | 78 | 20 | t | CB | TRUE | Switch | 0
31 | 15 | 22 | t | CB | TRUE | Switch | 0
32 | 87 | 22 | t | CB | TRUE | Switch | 0
33 | 25 | 23 | t | CB | TRUE | Switch | 0
34 | 88 | 23 | t | CB | TRUE | Switch | 0
35 | 30 | 24 | t | CB | TRUE | Switch VÆR_ AB1-SNO | 0
36 | 35 | 25 | t | CB | TRUE | Switch VÆR_ AB1-SNO | 0
37 | 89 | 25 | t | CB | TRUE | Switch | 0
38 | 32 | 26 | t | CB | TRUE | Switch VÆR_ AB1-SNO | 0
39 | 90 | 26 | t | CB | TRUE | Switch | 0
40 | 93 | 27 | t | CB | TRUE | Switch | 0
41 | 94 | 27 | t | CB | TRUE | Switch | 0
42 | 6 | 28 | t | CB | TRUE | Switch | 0
43 | 99 | 28 | t | CB | TRUE | Switch | 0
44 | 6 | 29 | t | CB | TRUE | Switch | 0
45 | 99 | 29 | t | CB | TRUE | Switch | 0
46 | 7 | 30 | t | CB | TRUE | Switch | 0
47 | 105 | 30 | t | CB | TRUE | Switch | 0
48 | 7 | 31 | t | CB | TRUE | Switch | 0
49 | 105 | 31 | t | CB | TRUE | Switch | 0
50 | 8 | 32 | t | CB | TRUE | Switch | 0
51 | 106 | 32 | t | CB | TRUE | Switch | 0
52 | 9 | 33 | t | CB | TRUE | Switch | 0
53 | 107 | 33 | t | CB | TRUE | Switch | 0
54 | 11 | 34 | t | CB | TRUE | Switch | 0
55 | 108 | 34 | t | CB | TRUE | Switch | 0
56 | 0 | 34 | b | CB | TRUE | Hasle A HAS-SNO | 0
57 | 1 | 34 | b | CB | FALSE | Hasle B1 | 0
58 | 0 | 27 | b | CB | TRUE | Hasle A HAS-OLS | 0
59 | 1 | 27 | b | CB | FALSE | Hasle B HAS-OLS | 0
60 | 0 | 28 | b | CB | TRUE | Hasle A2 | 0
61 | 1 | 28 | b | CB | FALSE | Hasle B2 | 0
62 | 0 | 29 | b | CB | TRUE | Hasle A3 | 0
63 | 1 | 29 | b | CB | FALSE | Hasle B3 | 0
64 | 2 | 4 | b | CB | TRUE | VÆR A VIA-VÆR | 0
65 | 2 | 26 | b | CB | TRUE | VÆR A VÆR-SYD | 0
66 | 2 | 33 | b | CB | TRUE | VÆR A SNO-VÆR | 0
67 | 3 | 33 | b | CB | FALSE | VÆR B Blok 6 | 0
68 | 3 | 4 | b | CB | FALSE | VÆR B VIA-VÆR | 0
69 | 3 | 26 | b | CB | FALSE | VÆR B VÆR-SYD | 0
70 | 17 | 19 | b | CB | TRUE | VIA A VIA-VÆR | 0
71 | 17 | 20 | b | CB | TRUE | VIA A VIA-SYD | 0
72 | 18 | 19 | b | CB | FALSE | VIA B2 | 0
73 | 18 | 20 | b | CB | FALSE | VIA B3 | 0
74 | 17 | 21 | b | CB | TRUE | VIA A NOR-VIA | 0
75 | 18 | 21 | b | CB | FALSE | VIA B1 | 0
76 | 2 | 24 | b | CB | TRUE | VÆR A VÆR-VES | 0
77 | 3 | 24 | b | CB | FALSE | VÆR B VES-VÆR | 0
78 | 2 | 25 | b | CB | FALSE | VÆR SwitchA Trf 1 Diesler | 0
79 | 3 | 32 | b | CB | FALSE | VÆR B7(1) | 0
80 | 35 | 2 | b | CB | TRUE | VÆR Trf Blok 6 | 0
81 | 2 | 32 | b | CB | TRUE | VÆR Tra Blok 5 | 0
82 | 3 | 35 | b | CB | FALSE | VÆR B Blok 5 | 0
83 | 3 | 25 | b | CB | FALSE | VÆR SwitchB Trf 1 Diesler | 0
84 | 2 | 30 | b | CB | FALSE | VÆR A-breaker Trf 2 Gl Dampværk | 0
85 | 3 | 30 | b | CB | FALSE | VÆR B-breaker Trf 2 Gl Dampværk | 0
86 | 17 | 36 | b | CB | TRUE | VIA A Trf | 0
87 | 18 | 36 | b | CB | FALSE | VIA B Trf | 0
88 | 40 | 38 | b | CB | FALSE | Gl Dampværk B afg 7(1) | 0
89 | 41 | 40 | b | CB | TRUE | Gl Dampværk A afg Load | 0
90 | 39 | 38 | b | CB | FALSE | Gl Dampværk B-breaker Trf2 MV | 0
91 | 41 | 39 | b | CB | TRUE | Gl Dampvært A Trf2 | 0
92 | 41 | 51 | b | CB | TRUE | Gl Dampværk B afg 7(3) | 0
93 | 51 | 38 | b | CB | TRUE | Gl Dampværk B afg 7(2) | 0
94 | 0 | 81 | b | CB | TRUE | Hasle A Trf1 | 0
95 | 1 | 81 | b | CB | FALSE | Hasle B Trf1 | 0
96 | 0 | 79 | b | CB | TRUE | Hasle A Trf2 | 0
97 | 1 | 79 | b | CB | FALSE | Hasle B Trf2 | 0
98 | 0 | 84 | b | CB | FALSE | Hasle A Trf2(1) | 0
99 | 1 | 84 | b | CB | FALSE | Hasle B Trf2(1) | 0
100 | 2 | 109 | b | CB | TRUE | VÆR A7 Tra 1 | 0
101 | 3 | 110 | b | CB | FALSE | VÆR B7 | 0
102 | 2 | 111 | b | CB | TRUE | VÆR A8 Trf 2 | 0
103 | 3 | 112 | b | CB | FALSE | VÆR B8 | 0
104 | 2 | 113 | b | CB | TRUE | VÆR A5 | 0
105 | 3 | 114 | b | CB | FALSE | VÆR B5 | 0
106 | 2 | 115 | b | CB | TRUE | VÆR A6 | 0
107 | 3 | 116 | b | CB | FALSE | VÆR B6 | 0
108 | 6 | 0 | l | CB | TRUE | Switch OLS-HAS | 0
109 | 27 | 1 | l | CB | TRUE | Switch HAS-OLS | 0
110 | 22 | 2 | l | CB | TRUE | Switch | 0
111 | 28 | 2 | l | CB | TRUE | Switch HAS-NOR | 0
112 | 5 | 4 | l | CB | TRUE | Switch SNO-HAS | 0
113 | 34 | 5 | l | CB | TRUE | Switch HAS-SNO | 0
114 | 6 | 6 | l | CB | TRUE | Switch | 0
115 | 7 | 6 | l | CB | TRUE | Switch | 0
116 | 6 | 7 | l | CB | TRUE | Switch OLS-ØST | 0
117 | 8 | 7 | l | CB | TRUE | Switch ØST-OLS | 0
118 | 8 | 8 | l | CB | TRUE | Switch | 0
119 | 9 | 8 | l | CB | TRUE | Switch | 0
120 | 8 | 9 | l | CB | TRUE | Switch ØST-DAL | 0
121 | 10 | 9 | l | CB | TRUE | Switch DAL-ØST | 0
122 | 10 | 10 | l | CB | TRUE | Switch DAL-SVA | 0
123 | 11 | 10 | l | CB | TRUE | Switch | 0
124 | 16 | 11 | l | CB | TRUE | Switch | 0
125 | 12 | 11 | l | CB | TRUE | Switch | 0
126 | 12 | 12 | l | CB | TRUE | Switch | 0
127 | 13 | 12 | l | CB | TRUE | Switch | 0
128 | 12 | 13 | l | CB | TRUE | Switch BOD-ÅKI | 0
129 | 14 | 13 | l | CB | TRUE | Switch ÅKI-BOD | 0
130 | 14 | 14 | l | CB | TRUE | Switch ÅKI-SYD | 0
131 | 15 | 14 | l | CB | TRUE | Switch SYD-ÅKI | 0
132 | 15 | 15 | l | CB | TRUE | Switch SYD-VIA | 0
133 | 22 | 16 | l | CB | TRUE | Switch | 0
134 | 12 | 17 | l | CB | TRUE | Switch BOD-DAL | 0
135 | 10 | 17 | l | CB | TRUE | Switch DAL-BOD | 0
136 | 11 | 18 | l | CB | TRUE | Switch | 0
137 | 16 | 18 | l | CB | TRUE | Switch | 0
138 | 23 | 19 | l | CB | TRUE | Switch | 0
139 | 23 | 20 | l | CB | TRUE | Switch | 0
140 | 22 | 20 | l | CB | TRUE | Switch | 0
141 | 96 | 21 | l | CB | TRUE | Switch | 0
142 | 31 | 21 | l | CB | TRUE | Switch | 0
143 | 15 | 22 | l | CB | TRUE | Switch SYD-VÆR | 0
144 | 26 | 22 | l | CB | TRUE | Switch | 0
145 | 31 | 23 | l | CB | TRUE | Switch | 0
146 | 29 | 23 | l | CB | TRUE | Switch | 0
147 | 5 | 24 | l | CB | FALSE | Switch | 0
148 | 33 | 25 | l | CB | FALSE | Switch | 0
149 | 48 | 26 | l | CB | TRUE | Switch | 0
150 | 55 | 27 | l | CB | TRUE | Switch | 0
151 | 56 | 27 | l | CB | TRUE | Switch | 0
152 | 57 | 28 | l | CB | TRUE | Switch | 0
153 | 58 | 28 | l | CB | TRUE | Switch | 0
154 | 56 | 29 | l | CB | TRUE | Switch | 0
155 | 61 | 29 | l | CB | TRUE | Switch | 0
156 | 57 | 30 | l | CB | TRUE | Switch | 0
157 | 60 | 30 | l | CB | TRUE | Switch | 0
158 | 61 | 31 | l | CB | TRUE | Switch | 0
159 | 59 | 31 | l | CB | TRUE | Switch | 0
160 | 60 | 32 | l | CB | TRUE | Switch | 0
161 | 59 | 35 | l | CB | TRUE | Switch | 0
162 | 62 | 36 | l | CB | TRUE | Switch | 0
163 | 64 | 36 | l | CB | TRUE | Switch | 0
164 | 62 | 37 | l | CB | FALSE | Switch | 0
165 | 63 | 38 | l | CB | FALSE | Switch | 0
166 | 65 | 39 | l | CB | TRUE | Switch | 0
167 | 67 | 39 | l | CB | TRUE | Switch | 0
168 | 67 | 40 | l | CB | TRUE | Switch | 0
169 | 66 | 40 | l | CB | TRUE | Switch | 0
170 | 68 | 41 | l | CB | TRUE | Switch | 0
171 | 69 | 41 | l | CB | TRUE | Switch | 0
172 | 68 | 42 | l | CB | TRUE | Switch | 0
173 | 70 | 42 | l | CB | TRUE | Switch | 0
174 | 68 | 43 | l | CB | TRUE | Switch | 0
175 | 71 | 43 | l | CB | TRUE | Switch | 0
176 | 68 | 44 | l | CB | TRUE | Switch | 0
177 | 72 | 44 | l | CB | TRUE | Switch | 0
178 | 75 | 45 | l | CB | TRUE | Switch | 0
179 | 74 | 45 | l | CB | TRUE | Switch | 0
180 | 73 | 46 | l | CB | TRUE | Switch | 0
181 | 76 | 48 | l | CB | TRUE | Switch | 0
182 | 73 | 49 | l | CB | TRUE | Switch | 0
183 | 75 | 57 | l | CB | TRUE | Switch | 0
184 | 78 | 58 | l | CB | TRUE | Switch | 0
185 | 82 | 58 | l | CB | TRUE | Switch | 0
186 | 78 | 59 | l | CB | TRUE | Switch | 0
187 | 83 | 59 | l | CB | TRUE | Switch | 0
188 | 78 | 60 | l | CB | TRUE | Switch | 0
189 | 80 | 60 | l | CB | TRUE | Switch | 0
190 | 81 | 61 | l | CB | TRUE | Switch | 0
191 | 78 | 62 | l | CB | TRUE | Switch | 0
192 | 95 | 63 | l | CB | TRUE | Switch | 0
193 | 96 | 63 | l | CB | TRUE | Switch | 0
194 | 94 | 64 | l | CB | TRUE | Switch | 0
195 | 95 | 64 | l | CB | TRUE | Switch | 0
196 | 99 | 65 | l | CB | TRUE | Switch | 0
197 | 100 | 66 | l | CB | TRUE | Switch | 0
198 | 99 | 67 | l | CB | TRUE | Switch | 0
199 | 102 | 68 | l | CB | TRUE | Switch | 0
200 | 102 | 69 | l | CB | TRUE | Switch | 0
201 | 101 | 69 | l | CB | TRUE | Switch | 0
202 | 101 | 70 | l | CB | TRUE | Switch | 0
203 | 104 | 70 | l | CB | TRUE | Switch | 0
204 | 100 | 71 | l | CB | TRUE | Switch | 0
205 | 103 | 71 | l | CB | TRUE | Switch | 0

## shunt
| bus | name | q_mvar | p_mw | vn_kv | step | max_step | in_service
0 | 29 | Reaktor 12 Mvar | 12 | 0 | 63 | 1 | 1 | FALSE
1 | 38 | Gl Dampværk FixReactor | 0.8 | -7.6467e-15 | 10.5 | 1 | 1 | FALSE
2 | 38 | Variabel (Fast) | 3.2 | -3.0587e-14 | 10.5 | 1 | 1 | FALSE
3 | 62 | BOD reactor | 2 | 0 | 10.5 | 1 | 1 | FALSE
4 | 87 | SYD reactor | 2 | 0 | 10.5 | 1 | 1 | FALSE
5 | 108 | SVA reactor | 2 | 0 | 10.5 | 1 | 1 | FALSE

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service | s_sc_max_mva | s_sc_min_mva | description | p_disp_mw | q_disp_mvar | sernum | for_name | chr_name
0 | Diesel 1 | 88 | 1 | 0 | 1 | FALSE | 9999 | 0 |  | -1 | 0

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c0_nf_per_km | alpha | temperature_degree_celsius | description | section | line_idx | folder_id | section_idx
0 | HAS-OLS | OHL 3x1x130StAl+50Fe | 6 | 117 | 6.818 | 0.286 | 0.4086 | 8.98 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.5045 | 1.252 | 6.29 | 0.00403 | 90 |  | HAS-OLS(1) | 0 | Net 60kV | 0
1 | HAS-OLS | OHL 3x1x130StAl+50Fe Dobbelt | 117 | 27 | 4.589 | 0.286 | 0.4046 | 8.98 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.5001 | 1.262 | 6.29 | 0.00403 | 90 |  | HAS-OLS | 0 | Net 60kV | 0
2 | HAS-NOR | PEX 3x1x240Al+35Cu | 22 | 28 | 7.434 | 0.139 | 0.133 | 170 | 0 | 0.425 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.591 | 0.209 | 170 | 0.00403 | 90 |  |  | 1 | Net 60kV | 0
3 | VIA-VÆR | PEX 3x1x300Al+35Cu | 4 | 19 | 1.481 | 0.111 | 0.129 | 180 | 0 | 0.48 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.566 | 0.205 | 180 | 0.00403 | 90 |  |  | 2 | Net 60kV | 0
4 | HAS-SNO | OHL 3x1x130StAl+50Fe | 5 | 118 | 5.217 | 0.286 | 0.4086 | 8.98 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.5045 | 1.252 | 6.29 | 0.00403 | 90 |  | HAS-SNO(1) | 3 | Net 60kV | 0
5 | HAS-SNO | OHL 3x1x130StAl+50Fe Dobbelt | 118 | 34 | 4.588 | 0.286 | 0.4046 | 8.98 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.5001 | 1.262 | 6.29 | 0.00403 | 90 |  | HAS-SNO | 3 | Net 60kV | 0
6 | ALL-OLS | PEX 3x1x150Al+25Cu | 6 | 7 | 4.276 | 0.228 | 0.146 | 140 | 0 | 0.325 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.809 | 0.328 | 140 | 0.00403 | 90 |  |  | 4 | Net 60kV | 0
7 | OLS-ØST | OHL 3x1x130StAl+50Fe | 6 | 8 | 13.05 | 0.286 | 0.4086 | 8.98 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.5045 | 1.252 | 6.29 | 0.00403 | 90 |  |  | 5 | Net 60kV | 0
8 | GUD-ØST | PEX 3x1x150Al+25Cu | 8 | 9 | 6.6 | 0.228 | 0.146 | 140 | 0 | 0.325 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.809 | 0.328 | 140 | 0.00403 | 90 |  |  | 6 | Net 60kV | 0
9 | ØST-DAL | OHL 3x1x130StAl+50Fe | 8 | 10 | 9.924 | 0.286 | 0.4086 | 8.98 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.5045 | 1.252 | 6.29 | 0.00403 | 90 |  |  | 7 | Net 60kV | 0
10 | SVA-DAL | PEX 3x1x150Al+25Cu | 10 | 11 | 7.531 | 0.228 | 0.146 | 140 | 0 | 0.325 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.809 | 0.328 | 140 | 0.00403 | 90 |  |  | 8 | Net 60kV | 0
11 | BOD-NEX | PEX 3x1x95Al+25Cu | 16 | 12 | 3.477 | 0.352 | 0.158 | 120 | 0 | 0.255 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.924 | 0.34 | 120 | 0.00403 | 90 |  |  | 9 | Net 60kV | 0
12 | BOD-POU | PEX 3x1x150Al+25Cu | 12 | 13 | 5.95 | 0.228 | 0.146 | 140 | 0 | 0.325 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.809 | 0.328 | 140 | 0.00403 | 90 |  |  | 10 | Net 60kV | 0
13 | ÅKI-BOD | OHL 3x1x130StAl+50Fe | 12 | 14 | 10.891 | 0.286 | 0.4086 | 8.98 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.5045 | 1.252 | 6.29 | 0.00403 | 90 |  |  | 11 | Net 60kV | 0
14 | SYD-ÅKI | OHL 3x1x130StAl+50Fe | 14 | 15 | 10.995 | 0.286 | 0.4086 | 8.98 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.5045 | 1.252 | 6.29 | 0.00403 | 90 |  |  | 12 | Net 60kV | 0
15 | VIA-SYD | PEX 3x1x240Al+35Cu | 15 | 20 | 1.674 | 0.139 | 0.133 | 170 | 0 | 0.425 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.591 | 0.209 | 170 | 0.00403 | 90 |  |  | 13 | Net 60kV | 0
16 | NOR-VIA | PEX 3x1x240Al+35Cu | 21 | 22 | 1.834 | 0.139 | 0.133 | 170 | 0 | 0.425 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.591 | 0.209 | 170 | 0.00403 | 90 |  |  | 14 | Net 60kV | 0
17 | DAL-BOD | OHL 3x1x130StAl+50Fe | 12 | 10 | 4.138 | 0.286 | 0.4086 | 8.98 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.5045 | 1.252 | 6.29 | 0.00403 | 90 |  |  | 15 | Net 60kV | 0
18 | SVA-NEX | PEX 3x1x150Al+25Cu | 11 | 16 | 9.78 | 0.228 | 0.146 | 140 | 0 | 0.325 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.809 | 0.328 | 140 | 0.00403 | 90 |  |  | 16 | Net 60kV | 0
19 | VES-VÆR | PEX 3x1x300Al+35Cu | 24 | 23 | 1.8 | 0.111 | 0.129 | 180 | 0 | 0.48 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.566 | 0.205 | 180 | 0.00403 | 90 |  |  | 17 | Net 60kV | 0
20 | NOR-VES | PEX 3x1x300Al+35Cu | 23 | 22 | 2.2 | 0.111 | 0.129 | 180 | 0 | 0.48 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.566 | 0.205 | 180 | 0.00403 | 90 |  |  | 18 | Net 60kV | 0
21 | BOR-HAS 3 | PEX 3x1x240CuPbAl | 96 | 31 | 43.5 | 0.1403 | 0.101 | 165 | 0 | 0.66 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.177 | 0.099 | 165 | 0.00403 | 90 |  |  | 19 | Net 60kV | 0
22 | VÆR-SYD | APBF 1x3x95 Cu | 15 | 26 | 2.861 | 0.205 | 0.121 | 280 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.76 | 0.311 | 280 | 0.00403 | 90 |  |  | 20 | Net 60kV | 0
23 | BOR-HAS 4 | PEX 3x1x400CuPbAl | 31 | 29 | 1.4 | 0.1011 | 0.099 | 195 | 0 | 0.66 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.141 | 0.086 | 195 | 0.00403 | 90 |  |  | 21 | Net 60kV | 0
24 | SNO-VÆR | OHL 3x1x130StAl+50Fe | 5 | 119 | 0.698 | 0.286 | 0.4086 | 8.98 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.5045 | 1.252 | 6.29 | 0.00403 | 90 |  | SNO-VÆR | 22 | Net 60kV | 0
25 | SNO-VÆR | APBF 1x3x95 Cu | 119 | 33 | 3.453 | 0.205 | 0.121 | 280 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.76 | 0.311 | 280 | 0.00403 | 90 |  | SNO-VÆR(1) | 22 | Net 60kV | 0
26 | Line | 10kV 0 ohm line | 48 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  |  | 23 | 00 Gl Dampværk | 0
27 | Line NexøAfg02-829 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 55 | 56 | 0.445 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  |  | 24 | 06 Nexø | 0
28 | Line 1000-1001 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 57 | 58 | 2.48 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  |  | 25 | 06 Nexø | 0
29 | Line 829-540 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 56 | 61 | 0.085 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  |  | 26 | 06 Nexø | 0
30 | Line 75-1000 | 3x95 APB AL + 22 AL | 57 | 60 | 2.273 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  |  | 27 | 06 Nexø | 0
31 | Line 540-538 | 3x95 APB AL + 22 AL | 61 | 59 | 0.292 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  |  | 28 | 06 Nexø | 0
32 | Line 538-75 | 3x95 APB AL + 22 AL | 60 | 120 | 1.254 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  | 538-75(3) | 29 | 06 Nexø | 0
33 | Line 538-75 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 120 | 121 | 0.028 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  | 538-75(2) | 29 | 06 Nexø | 0
34 | Line 538-75 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 121 | 122 | 0.044 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  | 538-75(1) | 29 | 06 Nexø | 0
35 | Line 538-75 | 3x95 APB AL + 22 AL | 122 | 59 | 0.44 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  | 538-75 | 29 | 06 Nexø | 0
36 | Line Sletgård PV | 3x150 PEX AL+25 CU | 62 | 64 | 2.65 | 0.208 | 0.09 | 370 | 0 | 0.311 | 1 | 2 | cs | TRUE | 0.504 | 0.312 | 370 | 0.00403 | 80 |  |  | 30 | 07 Bodilsker | 0
37 | Line 1001 | 3x95 APB AL + 22 AL | 62 | 123 | 0.03 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  | BOD-1000 | 31 | 07 Bodilsker | 0
38 | Line 1001 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 123 | 63 | 2.48 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  | 1000-1001 | 31 | 07 Bodilsker | 0
39 | Line 448 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 65 | 67 | 3.881 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  |  | 32 | 13 Povlsker | 0
40 | Line 968-448 | 3x50 PEX AL + 16 CU | 67 | 66 | 0.815 | 0.641 | 0.107 | 250 | 0 | 0.171 | 1 | 1 | cs | TRUE | 3.472 | 0.326 | 250 | 0.00403 | 80 |  |  | 33 | 13 Povlsker | 0
41 | Line 965 | 3x150 PEX AL+25 CU | 68 | 69 | 0.516 | 0.208 | 0.09 | 370 | 0 | 0.311 | 1 | 2 | cs | TRUE | 0.504 | 0.312 | 370 | 0.00403 | 80 |  |  | 34 | 05 Åkirkeby | 0
42 | Line Bodelyngsvejen PV | 3x150 PEX AL+25 CU | 68 | 70 | 1.25 | 0.208 | 0.09 | 370 | 0 | 0.311 | 1 | 2 | cs | TRUE | 0.504 | 0.312 | 370 | 0.00403 | 80 |  |  | 35 | 05 Åkirkeby | 0
43 | Line 1004 | 3x150 PEX AL+25 CU | 68 | 71 | 3.24 | 0.208 | 0.09 | 370 | 0 | 0.311 | 1 | 2 | cs | TRUE | 0.504 | 0.312 | 370 | 0.00403 | 80 |  |  | 36 | 05 Åkirkeby | 0
44 | Line MV-gen | 3x95 PEX AL + 25 CU | 68 | 72 | 2.314 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  |  | 37 | 05 Åkirkeby | 0
45 | Line 566 | 3x50 PEX AL + 16 CU | 75 | 74 | 1.21 | 0.641 | 0.107 | 250 | 0 | 0.171 | 1 | 1 | cs | TRUE | 3.472 | 0.326 | 250 | 0.00403 | 80 |  |  | 38 | 01 Snorrebakken | 0
46 | Line 995 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 73 | 124 | 0.01 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  | SNO-994 | 39 | 01 Snorrebakken | 0
47 | Line 995 | 3x95 APB AL + 22 AL | 124 | 125 | 0.005 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  | SNO-944 | 39 | 01 Snorrebakken | 0
48 | Line 995 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 125 | 76 | 0.452 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  | 944-945 | 39 | 01 Snorrebakken | 0
49 | Line 94 | 3x95 APB AL + 22 AL | 73 | 126 | 0.038 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  | SNO-932 APB 1 | 40 | 01 Snorrebakken | 0
50 | Line 94 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 126 | 127 | 1.239 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  | SNO-932 PEX 2 | 40 | 01 Snorrebakken | 0
51 | Line 94 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 127 | 128 | 1.831 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  | 94-SNO PEX (308-932) 3 | 40 | 01 Snorrebakken | 0
52 | Line 94 | 3x95 APB AL + 22 AL | 128 | 129 | 0.466 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  | 94-SNO APB 4 | 40 | 01 Snorrebakken | 0
53 | Line 94 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 129 | 130 | 0.008 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  | 94-SNO PEX 5 | 40 | 01 Snorrebakken | 0
54 | Line 94 | 3x95 APB AL + 22 AL | 130 | 131 | 1.477 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  | 94-SNO APB 6 | 40 | 01 Snorrebakken | 0
55 | Line 94 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 131 | 132 | 1.01 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  | 94-SNO PEX 7 | 40 | 01 Snorrebakken | 0
56 | Line 94 | 3x95 APB AL + 22 AL | 132 | 133 | 0.26 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  | 94-SNO APB 8 | 40 | 01 Snorrebakken | 0
57 | Line 94 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 133 | 75 | 5.751 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  | 94-SNO PEX 9 | 40 | 01 Snorrebakken | 0
58 | Line 1020 | 3x 240 PEX AL + 35 CU | 78 | 82 | 5.293 | 0.128 | 0.084 | 450 | 0 | 0.401 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.508 | 0.309 | 450 | 0.00403 | 80 |  |  | 41 | 02 Hasle | 0
59 | Line 1042 | 3x150 PEX AL+25 CU | 78 | 83 | 2.944 | 0.208 | 0.09 | 370 | 0 | 0.311 | 1 | 2 | cs | TRUE | 0.504 | 0.312 | 370 | 0.00403 | 80 |  |  | 42 | 02 Hasle | 0
60 | Line 851 | 3x150 PEX AL+25 CU | 78 | 80 | 3.9 | 0.208 | 0.09 | 370 | 0 | 0.311 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.504 | 0.312 | 370 | 0.00403 | 80 |  |  | 43 | 02 Hasle | 0
61 | Line | 60kV 0 ohm line | 85 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  |  | 44 | 02 Hasle | 0
62 | HS TRF1 LV | 10kV 0 ohm line | 86 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  |  | 45 | 02 Hasle | 0
63 | BOR-HAS 2 | PEX 3x1x400CuPbAl | 95 | 96 | 0.7 | 0.1011 | 0.099 | 195 | 0 | 0.66 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.141 | 0.086 | 195 | 0.00403 | 90 |  |  | 46 | Sverige | 0
64 | BOR-HAS 1 | IBIS 3x1x234 | 94 | 95 | 4.2 | 0.158 | 0.3568 | 180 | 0 | 0.565 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0.308 | 1.3511 | 180 | 0.00403 | 90 |  |  | 47 | Sverige | 0
65 | Line 998 | 3x50 PEX AL + 16 CU | 99 | 134 | 2.07 | 0.641 | 0.107 | 250 | 0 | 0.171 | 1 | 1 | cs | TRUE | 3.472 | 0.326 | 250 | 0.00403 | 80 |  | OLS-988 | 48 | 03 Olsker | 0
66 | Line 998 | 3x50 APB AL + 16 AL | 134 | 100 | 0.2 | 0.641 | 0.082 | 290 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.88 | 0.13 | 145 | 0.00403 | 80 |  | OLS-988(1) | 48 | 03 Olsker | 0
67 | Line 388 | 3x50 APB CU + AL 16 | 99 | 135 | 0.72 | 0.389 | 0.082 | 290 | 0 | 0.175 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.88 | 0.13 | 145 | 0.00403 | 80 |  | Line 388 | 49 | 03 Olsker | 0
68 | Line 388 | 3x95 APB AL + 22 AL | 135 | 102 | 0.45 | 0.32 | 0.076 | 360 | 0 | 0.206 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 180 | 0.00403 | 80 |  | Line 388(1) | 49 | 03 Olsker | 0
69 | Line 40 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 102 | 101 | 0.893 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  |  | 50 | 03 Olsker | 0
70 | Line 940 | 3x95 PEX AL + 25 CU | 101 | 104 | 2.046 | 0.32 | 0.098 | 310 | 0 | 0.241 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.78 | 0.33 | 310 | 0.00403 | 80 |  |  | 51 | 03 Olsker | 0
71 | Line 999 | 3x50 PEX AL + 16 CU | 100 | 103 | 0.487 | 0.641 | 0.107 | 250 | 0 | 0.171 | 1 | 1 | cs | TRUE | 3.472 | 0.326 | 250 | 0.00403 | 80 |  |  | 52 | 03 Olsker | 0

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | vk0_percent | vkr0_percent | mag0_percent | mag0_rx | si0_hv_partial | tap_set_vm_pu | description | equipment
0 | Viadukten Trf | Trf 10 MVA ek 7.9 er 0.54 | 36 | 37 | 10 | 63 | 11 | 7.9 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
1 | B7 Gen 6 trf. | B7 2007101096 | 48 | 44 | 2 | 10 | 0.42 | 5.92 | 1.3741 | 2.246 | 0.98 | 150 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
2 | B7 Gen 4 trf. | B7 2007101010 | 48 | 43 | 2 | 10 | 0.42 | 5.93 | 1.3588 | 2.258 | 0.84 | 150 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
3 | B7 Gen 1 trf. | B7 2007100854 | 48 | 52 | 2 | 10 | 0.42 | 6.03 | 1.3745 | 2.156 | 0.77 | 150 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
4 | B7 Gen 10 trf. | B7 2007101263 | 48 | 45 | 2 | 10 | 0.42 | 5.99 | 1.3772 | 2.125 | 0.73 | 150 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
5 | B7 Gen 2 trf. | B7 2007100866 | 48 | 50 | 2 | 10 | 0.42 | 6.06 | 1.3849 | 2.147 | 0.8 | 150 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
6 | B7 Gen 7 trf. | B7 2007101119 | 48 | 47 | 2 | 10 | 0.42 | 6.02 | 1.3748 | 2.166 | 0.85 | 150 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
7 | B7 Gen 8 trf. | B7 2007101143 | 48 | 53 | 2 | 10 | 0.42 | 6.01 | 1.3825 | 2.144 | 0.81 | 150 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
8 | B7 Gen 9 trf. | B7 2007101207 | 48 | 49 | 2 | 10 | 0.42 | 6.01 | 1.3837 | 2.126 | 0.7 | 150 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
9 | B7 Gen 5 trf. | B7 2007101011 | 48 | 42 | 2 | 10 | 0.42 | 5.92 | 1.3786 | 2.214 | 0.78 | 150 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
10 | B7 Gen 3 trf. | B7 2007100883 | 48 | 46 | 2 | 10 | 0.42 | 6.16 | 1.3666 | 2.143 | 0.79 | 150 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
11 | Rønne Nord Trf | Trf 10 MVA ek 7.94 er 0.58 | 22 | 54 | 10 | 63 | 11 | 7.94 | 0.58 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
12 | Nexø Trf 1 | SEA 63/11 10 MVA NEXØ | 16 | 55 | 10 | 63 | 11 | 8.11 | 0.33077 | 0 | 0 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
13 | Nexø Trf 2 | Trf 10 MVA ek 8.4 er 0.61 | 16 | 55 | 10 | 63 | 11 | 8.4 | 0.61 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
14 | Bodilsker Trf 1 | Trf 10/12 MVA ek 8.87 er 0.54 | 12 | 62 | 12 | 63 | 11 | 8.87 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
15 | Povlsker Trf | Trf 10 MVA ek 8.14 er 0.59 | 13 | 65 | 10 | 63 | 11 | 8.14 | 0.59 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
16 | Åkirkeby Trf 22 | Trf 16 MVA ek 8.8 er 0.3 | 14 | 68 | 16 | 63 | 11 | 8.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
17 | Åkirkeby Trf 21 | Trf 25/31.5 MVA ek 10% | 14 | 68 | 25 | 63 | 11 | 10.02 | 0.308 | 9.5 | 0.1 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 10 | 0.308 | 100 | 0 | 0.9 | 1 | Mangler at få opdateret noget tomgangstab m.m.
18 | Snorrebakken Trf | Trf 10 MVA ek 8.5 er 0.62 | 5 | 73 | 10 | 63 | 11 | 8.5 | 0.62 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
19 | Vesthavn Trf | Trf 10 MVA ek 8.1 er 0.54 | 23 | 77 | 10 | 63 | 11 | 8.1 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
20 | Hasle Trf 2 | Trf 10 MVA ek 8.1 er 0.54 | 79 | 78 | 10 | 63 | 11 | 8.1 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
21 | HAS Trf1 | Trf 10 MVA ek 8.87 er 0.54 | 85 | 86 | 10 | 63 | 11 | 8.87 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 10 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
22 | Rønne Syd Trf | Trf 10 MVA ek 8.3 er 0.62 | 15 | 87 | 10 | 63 | 11 | 8.3 | 0.62 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
23 | Værket Trf 1 | Trf-1 16/20 MVA | 25 | 88 | 20 | 63 | 11 | 8.5 | 0.545 | 0 | 0.05 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | -3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
24 | Værket Trf 2 | Trf-2 25/31.5 MVA | 30 | 39 | 31.5 | 63 | 11 | 9 | 0.31121 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
25 | Værket Trf Blok 6 | Trf-6 45 MVA | 35 | 89 | 45 | 66 | 10.5 | 10.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
26 | Værket Trf Blok 5 | Trf-5 29 MVA | 32 | 90 | 29 | 66 | 10.5 | 10.19 | 0.46 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
27 | Borrby Trf 38/63MVA | Trf 135-69 kV | 93 | 94 | 63 | 135 | 69 | 9.99 | 0.5 | 37.3 | 0.187 | 0 | hv | 10 | 1 | 19 | 1.67 | 0 | 1 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0.5 | 100 | 0 | 0.9 | 1
28 | Olsker Trf 1 | Trf 4 MVA ek 7.4 er 0.3 | 6 | 99 | 4 | 60 | 10 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 10 | 1 | 19 | 1.7 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
29 | Olsker Trf 2 | Trf 4 MVA ek 7.4 er 0.3 | 6 | 99 | 4 | 60 | 10 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 10 | 1 | 19 | 1.7 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
30 | Allinge Trf 1 | Trf 10 MVA ek 8.4 er 0.61 | 7 | 105 | 10 | 63 | 11 | 8.4 | 0.61 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
31 | Allinge Trf 2 | Trf 10 MVA ek 8.04 er 0.53 | 7 | 105 | 10 | 63 | 11 | 8.04 | 0.53 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
32 | Østerlars Trf | Trf 6.3 MVA ek8.5 er0.7 | 8 | 106 | 6.3 | 63 | 11 | 8.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
33 | Gudhjem Trf | Trf 4 MVA ek 7.3 er 0.3 N.2 | 9 | 107 | 4 | 60 | 10 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 10 | 1 | 19 | 1.7 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1
34 | Svaneke Trf | Trf 10 MVA ek 8.3 er 0.54 | 11 | 108 | 10 | 63 | 11 | 8.3 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | hv | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1

## impedance
| name | from_bus | to_bus | rft_pu | xft_pu | rtf_pu | xtf_pu | sn_mva | in_service
0 | Wattkomposant | 91 | 92 | 0.091635 | 0 | 0.091635 | 0 | 1 | FALSE
1 | Slukke spole 1 | 91 | 92 | 0.046738 | 2.336 | 0.046738 | 2.336 | 36.3731 | FALSE
2 | Wattkomponent | 97 | 98 | 0.47423 | 0 | 0.47423 | 0 | 1 | FALSE
3 | Slukke spole | 97 | 98 | 0 | 1.3468 | 0 | 1.3468 | 37.6432 | FALSE

## controller
| object | in_service | order | level | initial_run | recycle
0 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 0}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 0}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 0}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 37}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 0}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 37}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
1 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 1}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 11}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 11}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 54}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 11}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 54}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
2 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 2}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 12}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 12}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 55}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 12}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 55}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
3 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 3}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 13}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 13}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 55}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 13}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 55}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
4 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 4}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 14}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 14}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 62}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 14}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 62}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
5 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 5}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 15}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 15}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 65}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 15}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 65}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
6 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 6}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 16}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 16}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 68}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 16}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 68}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
7 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 7}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 17}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 17}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 68}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 17}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 68}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 0}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
8 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 8}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 18}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 18}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 73}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 18}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 73}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
9 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 9}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 19}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 19}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 77}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 19}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 77}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
10 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 10}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 20}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 20}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 78}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 20}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 78}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
11 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 11}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 22}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 22}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 87}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 22}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 87}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
12 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 12}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 23}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 23}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"hv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 25}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 23}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 25}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": -3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": -1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
13 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 13}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 24}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 24}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"hv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 30}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 24}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 30}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 0}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": -1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
14 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 14}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 25}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 25}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"hv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 35}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 25}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 35}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 5}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.5}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 0}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": -1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.013500000000000002}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
15 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 15}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 26}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 26}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"hv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 32}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 26}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 32}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 2}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 5.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 0}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": -1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.026000000000000002}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
16 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 16}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 27}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 27}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 94}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 27}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 94}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 19}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 10}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.6699999570846558}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.00934999978542328}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
17 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 17}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 28}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 28}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 99}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 28}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 99}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 19}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 10}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.7000000476837158}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.009500000238418578}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
18 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 18}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 29}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 29}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 99}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 29}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 99}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 19}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 10}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.7000000476837158}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.009500000238418578}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
19 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 19}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 30}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 30}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 105}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 30}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 105}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
20 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 20}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 31}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 31}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 105}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 31}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 105}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
21 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 21}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 32}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 32}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 106}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 32}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 106}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 0}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
22 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 22}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 33}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 33}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 107}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 33}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 107}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 19}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 10}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.7000000476837158}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.009500000238418578}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}
23 | { "_module": "pandapower.control.controller.trafo.DiscreteTapControl", "_class": "DiscreteTapControl", "_object": "{\"index\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 23}, \"matching_params\": {\"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 34}, \"trafotype\": \"2W\"}, \"trafotype\": \"2W\", \"tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 34}, \"trafotable\": \"trafo\", \"side\": \"lv\", \"_read_write_flag\": \"single_index\", \"trafobus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 108}, \"controlled_tid\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int64\", \"_object\": 34}, \"controlled_bus\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"uint32\", \"_object\": 108}, \"tap_min\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 1}, \"tap_max\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 15}, \"tap_neutral\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 8}, \"tap_step_percent\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 2.0}, \"tap_step_degree\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.0}, \"tap_pos\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"int32\", \"_object\": 3}, \"tap_sign\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 1.0}, \"tap_side_coeff\": 1, \"tol\": 0.001, \"vm_lower_pu\": 0.9879999756813049, \"vm_upper_pu\": 1.0119999647140503, \"vm_delta_pu\": {\"_module\": \"numpy\", \"_class\": \"float64\", \"_object\": 0.011}, \"_vm_set_pu\": null}" } | TRUE | 0 | 0 | TRUE | {"trafo": true, "gen": false, "bus_pq": false}

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | endtemp_degree | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c0_nf_per_km
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
3x95 PEX AL + 25 CU | 310 | 0.32 | 0.098 | 0.241 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 0.78 | 0.33 | 310
IBIS 3x1x234 | 180 | 0.158 | 0.3568 | 0.565 | ol | 0 | 0.00403 | 120 | 0.308 | 1.3511 | 180
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403
3x150 PEX AL+25 CU | 370 | 0.208 | 0.09 | 0.311 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 0.504 | 0.312 | 370
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
PEX 3x1x300Al+35Cu | 180 | 0.111 | 0.129 | 0.48 | cs | 0 | 0.00403 | 120 | 0.566 | 0.205 | 180
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
60kV 0 ohm line | 0 | 0 | 0 | 1 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 0 | 0 | 0
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
APBF 1x3x95 Cu | 280 | 0.205 | 0.121 | 0.3 | cs | 0 | 0.00403 | 120 | 0.76 | 0.311 | 280
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393
PEX 3x1x400CuPbAl | 195 | 0.1011 | 0.099 | 0.66 | cs | 0 | 0.00403 | 120 | 0.141 | 0.086 | 195
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
PEX 3x1x95Al+25Cu | 120 | 0.352 | 0.158 | 0.255 | cs | 0 | 0.00403 | 120 | 0.924 | 0.34 | 120
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403
3x50 PEX AL + 16 CU | 250 | 0.641 | 0.107 | 0.171 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 3.472 | 0.326 | 250
3x50 APB AL + 16 AL | 290 | 0.641 | 0.082 | 0.14 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 1.88 | 0.13 | 145
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
OHL 3x1x130StAl+50Fe Dobbelt | 8.98 | 0.286 | 0.4046 | 0.47 | ol | 0 | 0.00403 | 120 | 0.5001 | 1.262 | 6.29
10kV 0 ohm line | 0 | 0 | 0 | 2 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 0 | 0 | 0
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403
3x50 APB CU + AL 16 | 290 | 0.389 | 0.082 | 0.175 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 1.88 | 0.13 | 145
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
3x95 APB AL + 22 AL | 360 | 0.32 | 0.076 | 0.206 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 0.78 | 0.33 | 180
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
OHL 3x1x130StAl+50Fe | 8.98 | 0.286 | 0.4086 | 0.47 | ol | 0 | 0.00403 | 120 | 0.5045 | 1.252 | 6.29
3x 240 PEX AL + 35 CU | 450 | 0.128 | 0.084 | 0.401 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 0.508 | 0.309 | 450
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
PEX 3x1x150Al+25Cu | 140 | 0.228 | 0.146 | 0.325 | cs | 0 | 0.00403 | 120 | 0.809 | 0.328 | 140
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
PEX 3x1x240CuPbAl | 165 | 0.1403 | 0.101 | 0.66 | cs | 0 | 0.00403 | 120 | 0.177 | 0.099 | 165
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403
PEX 3x1x240Al+35Cu | 170 | 0.139 | 0.133 | 0.425 | cs | 0 | 0.00403 | 120 | 0.591 | 0.209 | 170
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403

## trafo_std_types
| sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter | vk0_percent | vkr0_percent | mag0_percent | mag0_rx | si0_hv_partial
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
B7 2007101263 | 2 | 10 | 0.42 | 5.99 | 1.3772 | 2.125 | 0.73 | 150 | Dyn5 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
SEA 63/11 10 MVA NEXØ | 10 | 63 | 11 | 8.11 | 0.33077 | 0 | 0 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
63 MVA 110/20 kV | 63 | 110 | 20 | 18 | 0.32 | 22 | 0.04 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
160 MVA 380/110 kV | 160 | 380 | 110 | 12.2 | 0.25 | 60 | 0.06 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
Trf 10 MVA ek 8.14 er 0.59 | 10 | 63 | 11 | 8.14 | 0.59 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
40 MVA 110/10 kV | 40 | 110 | 10 | 16.2 | 0.34 | 18 | 0.05 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.63 | 10 | 0.4 | 4 | 1.0794 | 1.18 | 0.1873 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 40 | 110 | 20 | 16.2 | 0.34 | 18 | 0.05 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
B7 2007101011 | 2 | 10 | 0.42 | 5.92 | 1.3786 | 2.214 | 0.78 | 150 | Dyn5 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
B7 2007101143 | 2 | 10 | 0.42 | 6.01 | 1.3825 | 2.144 | 0.81 | 150 | Dyn5 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 100 | 220 | 110 | 12 | 0.26 | 55 | 0.06 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
B7 2007101207 | 2 | 10 | 0.42 | 6.01 | 1.3837 | 2.126 | 0.7 | 150 | Dyn5 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 10/12 MVA ek 8.87 er 0.54 | 12 | 63 | 11 | 8.87 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 4 MVA ek 7.4 er 0.3 | 4 | 60 | 10 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 10 | 1 | 19 | 0 | 1.7 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
B7 2007100866 | 2 | 10 | 0.42 | 6.06 | 1.3849 | 2.147 | 0.8 | 150 | Dyn5 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 25/31.5 MVA ek 10% | 25 | 63 | 11 | 10.02 | 0.308 | 9.5 | 0.1 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 10 | 0.308 | 100 | 0 | 0.9
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.4 | 20 | 0.4 | 6 | 1.425 | 1.35 | 0.3375 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
Trf 10 MVA ek 8.3 er 0.54 | 10 | 63 | 11 | 8.3 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 10 MVA ek 8.87 er 0.54 | 10 | 63 | 11 | 8.87 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
63 MVA 110/10 kV | 63 | 110 | 10 | 18 | 0.32 | 22 | 0.04 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
B7 2007100854 | 2 | 10 | 0.42 | 6.03 | 1.3745 | 2.156 | 0.77 | 150 | Dyn5 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
25 MVA 110/10 kV | 25 | 110 | 10 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
Trf 135-69 kV | 63 | 135 | 69 | 9.99 | 0.5 | 37.3 | 0.187 | 0 | YNyn0 | hv | 10 | 1 | 19 | 0 | 1.67 | FALSE | 9 | 0.5 | 100 | 0 | 0.9
B7 2007101010 | 2 | 10 | 0.42 | 5.93 | 1.3588 | 2.258 | 0.84 | 150 | Dyn5 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
B7 2007101096 | 2 | 10 | 0.42 | 5.92 | 1.3741 | 2.246 | 0.98 | 150 | Dyn5 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 10 MVA ek 8.5 er 0.62 | 10 | 63 | 11 | 8.5 | 0.62 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf-5 29 MVA | 29 | 66 | 10.5 | 10.19 | 0.46 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 10 MVA ek 8.04 er 0.53 | 10 | 63 | 11 | 8.04 | 0.53 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 6.3 MVA ek8.5 er0.7 | 6.3 | 63 | 11 | 8.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf-6 45 MVA | 45 | 66 | 10.5 | 10.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 10 MVA ek 8.1 er 0.54 | 10 | 63 | 11 | 8.1 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
B7 2007100883 | 2 | 10 | 0.42 | 6.16 | 1.3666 | 2.143 | 0.79 | 150 | Dyn5 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf-2 25/31.5 MVA | 31.5 | 63 | 11 | 9 | 0.31121 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
25 MVA 110/20 kV | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
Trf 10 MVA ek 7.94 er 0.58 | 10 | 63 | 11 | 7.94 | 0.58 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 4 MVA ek 7.3 er 0.3 N.2 | 4 | 60 | 10 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 10 | 1 | 19 | 0 | 1.7 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 10 MVA ek 7.9 er 0.54 | 10 | 63 | 11 | 7.9 | 0.54 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 16 MVA ek 8.8 er 0.3 | 16 | 63 | 11 | 8.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 10 MVA ek 8.3 er 0.62 | 10 | 63 | 11 | 8.3 | 0.62 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
B7 2007101119 | 2 | 10 | 0.42 | 6.02 | 1.3748 | 2.166 | 0.85 | 150 | Dyn5 | hv | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | FALSE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf-1 16/20 MVA | 20 | 63 | 11 | 8.5 | 0.545 | 0 | 0.05 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9
Trf 10 MVA ek 8.4 er 0.61 | 10 | 63 | 11 | 8.4 | 0.61 | 0 | 0.5 | 330 | YNd11 | hv | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | FALSE | 9 | 0 | 100 | 0 | 0.9

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 |  |  |  |  | 1.1435 | -0.5097
1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 1.1549 | -1.437e-17
3 |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 1.1549 | -4.7226e-11
5 |  |  |  |  | 1.1457 | -0.34265
6 |  |  |  |  | 1.1589 | 0.22966
7 |  |  |  |  | 1.1593 | 0.23095
8 |  |  |  |  | 1.1712 | 0.86479
9 |  |  |  |  | 1.1718 | 0.86495
10 |  |  |  |  | 1.1774 | 1.2921
11 |  |  |  |  | 1.1785 | 1.3462
12 |  |  |  |  | 1.179 | 1.4104
13 |  |  |  |  | 1.1799 | 1.4135
14 |  |  |  |  | 1.174 | 1.2095
15 |  |  |  |  | 1.1557 | 0.032026
16 |  |  |  |  | 1.1795 | 1.393
17 |  |  |  |  | 1.1547 | -0.012172
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 1.1547 | -0.012172
20 |  |  |  |  | 1.1547 | -0.012172
21 |  |  |  |  | 1.1547 | -0.012172
22 |  |  |  |  | 1.1533 | -0.079025
23 |  |  |  |  | 1.1542 | -0.034016
24 |  |  |  |  | 1.1549 | 9.786e-12
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 1.1549 | 8.4341e-12
27 |  |  |  |  | 1.1435 | -0.5097
28 |  |  |  |  | 1.1435 | -0.5097
29 |  |  |  |  | 1.1435 | -0.5097
30 |  |  |  |  | 0.88061 | 137.6021
31 |  |  |  |  | 1.1409 | -0.62332
32 |  |  |  |  | 1.1549 | 8.8352e-12
33 |  |  |  |  | 1.1549 | -1.437e-17
34 |  |  |  |  | 1.1435 | -0.5097
35 |  |  |  |  | 1.1549 | 2.017e-11
36 |  |  |  |  | 1.1547 | -0.012172
37 |  |  |  |  | 1.0576 | 30.4761
38 |  |  |  |  | 0.80943 | 167.6017
39 |  |  |  |  | 0.80943 | 167.6017
40 |  |  |  |  | 0.80943 | 167.6017
41 |  |  |  |  | 0.80943 | 167.6017
42 |  |  |  |  | 0.9718 | 19.543
43 |  |  |  |  | 0.8998 | 19.8744
44 |  |  |  |  | 0.89986 | 19.8694
45 |  |  |  |  | 0.89993 | 19.8963
46 |  |  |  |  | 0.8998 | 19.9664
47 |  |  |  |  | 0.89987 | 19.9092
48 |  |  |  |  | 0.80943 | 167.6017
49 |  |  |  |  | 0.89997 | 19.9035
50 |  |  |  |  | 0.89994 | 19.9241
51 |  |  |  |  | 0.80943 | 167.6017
52 |  |  |  |  | 1 | 0
53 |  |  |  |  | 0.89993 | 19.9042
54 |  |  |  |  | 1.0555 | 30.4455
55 |  |  |  |  | 1.0843 | 32.1658
56 |  |  |  |  | 1.0874 | 32.2109
57 |  |  |  |  | 1.118 | 32.5628
58 |  |  |  |  | 1.1352 | 32.826
59 |  |  |  |  | 1.09 | 32.2419
60 |  |  |  |  | 1.1023 | 32.3811
61 |  |  |  |  | 1.088 | 32.2196
62 |  |  |  |  | 1.0683 | 34.9805
63 |  |  |  |  | 0 | 0
64 |  |  |  |  | 1.0856 | 35.3763
65 |  |  |  |  | 1.0902 | 32.3733
66 |  |  |  |  | 1.1001 | 32.4909
67 |  |  |  |  | 1.0972 | 32.4665
68 |  |  |  |  | 1.0808 | 33.7358
69 |  |  |  |  | 1.0835 | 33.7974
70 |  |  |  |  | 1.089 | 33.921
71 |  |  |  |  | 1.0989 | 34.143
72 |  |  |  |  | 1.0809 | 33.731
73 |  |  |  |  | 1.0549 | 31.4655
74 |  |  |  |  | 1.066 | 31.4586
75 |  |  |  |  | 1.0643 | 31.4453
76 |  |  |  |  | 1.058 | 31.5163
77 |  |  |  |  | 1.0626 | 30.721
78 |  |  |  |  | 1.1033 | 33.2222
79 |  |  |  |  | 1.1435 | -0.5097
80 |  |  |  |  | 1.1287 | 33.7827
81 |  |  |  |  | 1.1435 | -0.5097
82 |  |  |  |  | 1.1318 | 34.1787
83 |  |  |  |  | 1.1204 | 33.6004
84 |  |  |  |  | 0 | 0
85 |  |  |  |  | 1.2007 | -0.5097
86 |  |  |  |  | 1.1584 | 33.2222
87 |  |  |  |  | 1.0452 | 30.511
88 |  |  |  |  | 0 | 0
89 |  |  |  |  | 1.1606 | 30.9549
90 |  |  |  |  | 1.1604 | 30.2994
91 |  |  |  |  | 0 | 0
92 |  |  |  |  | 0 | 0
93 |  |  |  |  | 0.91001 | -13.1671
94 |  |  |  |  | 1.0092 | -5.5418
95 |  |  |  |  | 1.0245 | -4.1482
96 |  |  |  |  | 1.0259 | -4.0901
97 |  |  |  |  | 0 | 0
98 |  |  |  |  | 0 | 0
99 |  |  |  |  | 1.0092 | 31.8094
100 |  |  |  |  | 1.0262 | 31.956
101 |  |  |  |  | 1.0135 | 31.859
102 |  |  |  |  | 1.0118 | 31.8331
103 |  |  |  |  | 1.028 | 31.9726
104 |  |  |  |  | 1.0175 | 31.9235
105 |  |  |  |  | 1.0666 | 30.5043
106 |  |  |  |  | 1.0786 | 31.6445
107 |  |  |  |  | 1.0191 | 32.1163
108 |  |  |  |  | 1.0636 | 31.9019

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent | pf_loading
0 | [14 empty] | 29.2324
1 | [14 empty] | 29.2324
2 | [14 empty] | 78.4651
3 | [14 empty] | 8.6743
4 | [14 empty] | 6.4002
5 | [14 empty] | 6.4002
6 | [14 empty] | 4.0929
7 | [14 empty] | 21.1912
8 | [14 empty] | 5.2315
9 | [14 empty] | 16.8111
10 | [14 empty] | 9.3258
11 | [14 empty] | 7.4526
12 | [14 empty] | 7.1406
13 | [14 empty] | 9.2977
14 | [14 empty] | 42.5278
15 | [14 empty] | 35.4129
16 | [14 empty] | 46.9642
17 | [14 empty] | 10.9993
18 | [14 empty] | 7.0432
19 | [14 empty] | 23.1049
20 | [14 empty] | 25.9698
21 | [14 empty] | 97.6241
22 | [14 empty] | 19.19
23 | [14 empty] | 96.2347
24 | [14 empty] | 0
25 | [14 empty] | 0
26 | [14 empty] | 11.1239
27 | [14 empty] | 54.2965
28 | [14 empty] | 54.2688
29 | [14 empty] | 54.2932
30 | [14 empty] | 63.5002
31 | [14 empty] | 63.5171
32 | [14 empty] | 63.5143
33 | [14 empty] | 63.5143
34 | [14 empty] | 63.5143
35 | [14 empty] | 63.5143
36 | [14 empty] | 61.073
37 | [14 empty] | 0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 14.0499
40 | [14 empty] | 19.7303
41 | [14 empty] | 48.9501
42 | [14 empty] | 60.8829
43 | [14 empty] | 52.2889
44 | [14 empty] | 0.6127
45 | [14 empty] | 7.8505
46 | [14 empty] | 60.5485
47 | [14 empty] | 60.5485
48 | [14 empty] | 60.5485
49 | [14 empty] | 7.6805
50 | [14 empty] | 7.6805
51 | [14 empty] | 7.6805
52 | [14 empty] | 7.6805
53 | [14 empty] | 7.6805
54 | [14 empty] | 7.6805
55 | [14 empty] | 7.6805
56 | [14 empty] | 7.6805
57 | [14 empty] | 7.6805
58 | [14 empty] | 63.6042
59 | [14 empty] | 54.4421
60 | [14 empty] | 61.0894
61 | [14 empty] | 8.3621
62 | [14 empty] | 24.8189
63 | [14 empty] | 97.6581
64 | [14 empty] | 114.2902
65 | [14 empty] | 50.4837
66 | [14 empty] | 50.4837
67 | [14 empty] | 20.8905
68 | [14 empty] | 20.8905
69 | [14 empty] | 15.1529
70 | [14 empty] | 15.1441
71 | [14 empty] | 20.6447

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent | pf_loading
0 | [13 empty] | 11.6172
1 | [13 empty] | 58.3422
2 | [13 empty] | 58.3462
3 | [13 empty] | 487.3099
4 | [13 empty] | 58.3381
5 | [13 empty] | 58.3375
6 | [13 empty] | 58.3416
7 | [13 empty] | 58.3377
8 | [13 empty] | 58.3353
9 | [13 empty] | 58.3114
10 | [13 empty] | 58.3465
11 | [13 empty] | 12.6412
12 | [13 empty] | 17.2153
13 | [13 empty] | 16.6104
14 | [13 empty] | 73.887
15 | [13 empty] | 22.5124
16 | [13 empty] | 51.6894
17 | [13 empty] | 45.4138
18 | [13 empty] | 37.4132
19 | [13 empty] | 16.6611
20 | [13 empty] | 103.3403
21 | [13 empty] | 94.5726
22 | [13 empty] | 21.6023
23 | [13 empty] | 0
24 | [13 empty] | 0.38623
25 | [13 empty] | 20.1682
26 | [13 empty] | 6.2873
27 | [13 empty] | 122.4973
28 | [13 empty] | 39.844
29 | [13 empty] | 39.844
30 | [13 empty] | 5.9982
31 | [13 empty] | 6.2661
32 | [13 empty] | 16.7031
33 | [13 empty] | 32.6918
34 | [13 empty] | 25.0642

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar | pf_p | pf_q
0

## res_load
| p_mw | q_mvar | pf_p | pf_q
0 |  |  | 0.929 | 0.478
1 |  |  | 1.37 | 0.26
2 |  |  | 0.866 | 0.58
3 |  |  | 1.079 | 0.137
4 |  |  | 0.618 | -0.026
5 |  |  | 0.405 | -0.546
6 |  |  | 1.587 | -0.578
7 |  |  | 0.883 | 0.129
8 |  |  | 0.317 | -0.154
9 |  |  | 0.641 | -0.437
10 |  |  | 1.128 | -0.214
11 |  |  | 0.615 | -0.354
12 |  |  | 0.78 | -0.266
13 |  |  | 0.922 | -0.109
14 |  |  | 0.608 | -0.143
15 |  |  | 0.923 | 0.043

## res_sgen
| p_mw | q_mvar | pf_p | pf_q
0 |  |  | 2 | 0
1 |  |  | 2 | 0
2 |  |  | 2 | 1.1102e-16
3 |  |  | 2.7 | 0
4 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | 2 | 0
6 |  |  | 0.675 | 5.5511e-17
7 |  |  | 2 | 0
8 |  |  | 6 | -4.4409e-16
9 |  |  | 6.5 | 4.4409e-16
10 |  |  | 2 | 1.1102e-16
11 |  |  | 2 | -1.1102e-16
12 |  |  | 2.4 | -2.2204e-16
13 |  |  | 0.26 | 1.3878e-17
14 |  |  | 2 | 0
15 |  |  | 3.9 | 2.2204e-16
16 |  |  | 5.25 | 0
17 |  |  | 2 | -1.1102e-16
18 |  |  | 6.9 | 4.4409e-16
19 |  |  | 2 | 0
20 |  |  | 0.66 | 0
21 |  |  | 0.675 | 5.5511e-17
22 |  |  | 2 | 0
23 |  |  | 0.66 | 0
24 |  |  | 2 | 0
25 |  |  | 2 | 0
26 |  |  | 2 | 0
27 |  |  | 2 | 0
28 |  |  | 7.5 | 4.4409e-16
29 |  |  | 7.5 | 4.4409e-16
30 |  |  | 1 | 0
31 |  |  | 1 | 0
32 |  |  | -6.8785 | 6.2324
33 |  |  | 1 | 0
34 |  |  | 1 | 0
35 |  |  | 1 | 0
36 |  |  | 1 | 0
37 |  |  | 1 | 0
38 |  |  | 1 | -5.5511e-17
39 |  |  | 1 | 5.5511e-17
40 |  |  | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0
42 |  |  | 10 | 0
43 |  |  | 2 | 1.1102e-16
44
45
46

## res_shunt
| p_mw | q_mvar | vm_pu | pf_p | pf_q
0 |  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | -7.6467e-15 | 0.52415
2 |  |  |  | -3.0587e-14 | 2.0966
3 |  |  |  | 0 | 2.2825
4 |  |  |  | 0 | 2.1851
5 |  |  |  | 0 | 2.2626

## res_switch
| i_ka | loading_percent | pf_closed | pf_in_service
0 |  |  | TRUE | TRUE
1 |  |  | TRUE | TRUE
2 |  |  | TRUE | TRUE
3 |  |  | TRUE | TRUE
4 |  |  | TRUE | TRUE
5 |  |  | TRUE | TRUE
6 |  |  | TRUE | TRUE
7 |  |  | TRUE | TRUE
8 |  |  | TRUE | TRUE
9 |  |  | TRUE | TRUE
10 |  |  | TRUE | TRUE
11 |  |  | TRUE | TRUE
12 |  |  | TRUE | TRUE
13 |  |  | TRUE | TRUE
14 |  |  | TRUE | TRUE
15 |  |  | TRUE | TRUE
16 |  |  | TRUE | TRUE
17 |  |  | TRUE | TRUE
18 |  |  | TRUE | TRUE
19 |  |  | TRUE | TRUE
20 |  |  | TRUE | TRUE
21 |  |  | TRUE | TRUE
22 |  |  | TRUE | TRUE
23 |  |  | TRUE | TRUE
24 |  |  | TRUE | TRUE
25 |  |  | TRUE | TRUE
26 |  |  | TRUE | TRUE
27 |  |  | TRUE | TRUE
28 |  |  | TRUE | TRUE
29 |  |  | TRUE | TRUE
30 |  |  | TRUE | TRUE
31 |  |  | TRUE | TRUE
32 |  |  | TRUE | TRUE
33 |  |  | TRUE | TRUE
34 |  |  | TRUE | TRUE
35 |  |  | TRUE | TRUE
36 |  |  | TRUE | TRUE
37 |  |  | TRUE | TRUE
38 |  |  | TRUE | TRUE
39 |  |  | TRUE | TRUE
40 |  |  | TRUE | TRUE
41 |  |  | TRUE | TRUE
42 |  |  | TRUE | TRUE
43 |  |  | TRUE | TRUE
44 |  |  | TRUE | TRUE
45 |  |  | TRUE | TRUE
46 |  |  | TRUE | TRUE
47 |  |  | TRUE | TRUE
48 |  |  | TRUE | TRUE
49 |  |  | TRUE | TRUE
50 |  |  | TRUE | TRUE
51 |  |  | TRUE | TRUE
52 |  |  | TRUE | TRUE
53 |  |  | TRUE | TRUE
54 |  |  | TRUE | TRUE
55 |  |  | TRUE | TRUE
56 |  |  | TRUE | TRUE
57 |  |  | FALSE | TRUE
58 |  |  | TRUE | TRUE
59 |  |  | FALSE | TRUE
60 |  |  | TRUE | TRUE
61 |  |  | FALSE | TRUE
62 |  |  | TRUE | TRUE
63 |  |  | FALSE | TRUE
64 |  |  | TRUE | TRUE
65 |  |  | TRUE | TRUE
66 |  |  | TRUE | TRUE
67 |  |  | FALSE | TRUE
68 |  |  | FALSE | TRUE
69 |  |  | FALSE | TRUE
70 |  |  | TRUE | TRUE
71 |  |  | TRUE | TRUE
72 |  |  | FALSE | TRUE
73 |  |  | FALSE | TRUE
74 |  |  | TRUE | TRUE
75 |  |  | FALSE | TRUE
76 |  |  | TRUE | TRUE
77 |  |  | FALSE | TRUE
78 |  |  | FALSE | TRUE
79 |  |  | FALSE | TRUE
80 |  |  | TRUE | TRUE
81 |  |  | TRUE | TRUE
82 |  |  | FALSE | TRUE
83 |  |  | FALSE | TRUE
84 |  |  | FALSE | TRUE
85 |  |  | FALSE | TRUE
86 |  |  | TRUE | TRUE
87 |  |  | FALSE | TRUE
88 |  |  | FALSE | TRUE
89 |  |  | TRUE | TRUE
90 |  |  | FALSE | TRUE
91 |  |  | TRUE | TRUE
92 |  |  | TRUE | TRUE
93 |  |  | TRUE | TRUE
94 |  |  | TRUE | TRUE
95 |  |  | FALSE | TRUE
96 |  |  | TRUE | TRUE
97 |  |  | FALSE | TRUE
98 |  |  | FALSE | TRUE
99 |  |  | FALSE | TRUE
100 |  |  | TRUE | TRUE
101 |  |  | FALSE | TRUE
102 |  |  | TRUE | TRUE
103 |  |  | FALSE | TRUE
104 |  |  | TRUE | TRUE
105 |  |  | FALSE | TRUE
106 |  |  | TRUE | TRUE
107 |  |  | FALSE | TRUE
108 |  |  | TRUE | TRUE
109 |  |  | TRUE | TRUE
110 |  |  | TRUE | TRUE
111 |  |  | TRUE | TRUE
112 |  |  | TRUE | TRUE
113 |  |  | TRUE | TRUE
114 |  |  | TRUE | TRUE
115 |  |  | TRUE | TRUE
116 |  |  | TRUE | TRUE
117 |  |  | TRUE | TRUE
118 |  |  | TRUE | TRUE
119 |  |  | TRUE | TRUE
120 |  |  | TRUE | TRUE
121 |  |  | TRUE | TRUE
122 |  |  | TRUE | TRUE
123 |  |  | TRUE | TRUE
124 |  |  | TRUE | TRUE
125 |  |  | TRUE | TRUE
126 |  |  | TRUE | TRUE
127 |  |  | TRUE | TRUE
128 |  |  | TRUE | TRUE
129 |  |  | TRUE | TRUE
130 |  |  | TRUE | TRUE
131 |  |  | TRUE | TRUE
132 |  |  | TRUE | TRUE
133 |  |  | TRUE | TRUE
134 |  |  | TRUE | TRUE
135 |  |  | TRUE | TRUE
136 |  |  | TRUE | TRUE
137 |  |  | TRUE | TRUE
138 |  |  | TRUE | TRUE
139 |  |  | TRUE | TRUE
140 |  |  | TRUE | TRUE
141 |  |  | TRUE | TRUE
142 |  |  | TRUE | TRUE
143 |  |  | TRUE | TRUE
144 |  |  | TRUE | TRUE
145 |  |  | TRUE | TRUE
146 |  |  | TRUE | TRUE
147 |  |  | FALSE | TRUE
148 |  |  | FALSE | TRUE
149 |  |  | TRUE | TRUE
150 |  |  | TRUE | TRUE
151 |  |  | TRUE | TRUE
152 |  |  | TRUE | TRUE
153 |  |  | TRUE | TRUE
154 |  |  | TRUE | TRUE
155 |  |  | TRUE | TRUE
156 |  |  | TRUE | TRUE
157 |  |  | TRUE | TRUE
158 |  |  | TRUE | TRUE
159 |  |  | TRUE | TRUE
160 |  |  | TRUE | TRUE
161 |  |  | TRUE | TRUE
162 |  |  | TRUE | TRUE
163 |  |  | TRUE | TRUE
164 |  |  | FALSE | TRUE
165 |  |  | FALSE | TRUE
166 |  |  | TRUE | TRUE
167 |  |  | TRUE | TRUE
168 |  |  | TRUE | TRUE
169 |  |  | TRUE | TRUE
170 |  |  | TRUE | TRUE
171 |  |  | TRUE | TRUE
172 |  |  | TRUE | TRUE
173 |  |  | TRUE | TRUE
174 |  |  | TRUE | TRUE
175 |  |  | TRUE | TRUE
176 |  |  | TRUE | TRUE
177 |  |  | TRUE | TRUE
178 |  |  | TRUE | TRUE
179 |  |  | TRUE | TRUE
180 |  |  | TRUE | TRUE
181 |  |  | TRUE | TRUE
182 |  |  | TRUE | TRUE
183 |  |  | TRUE | TRUE
184 |  |  | TRUE | TRUE
185 |  |  | TRUE | TRUE
186 |  |  | TRUE | TRUE
187 |  |  | TRUE | TRUE
188 |  |  | TRUE | TRUE
189 |  |  | TRUE | TRUE
190 |  |  | TRUE | TRUE
191 |  |  | TRUE | TRUE
192 |  |  | TRUE | TRUE
193 |  |  | TRUE | TRUE
194 |  |  | TRUE | TRUE
195 |  |  | TRUE | TRUE
196 |  |  | TRUE | TRUE
197 |  |  | TRUE | TRUE
198 |  |  | TRUE | TRUE
199 |  |  | TRUE | TRUE
200 |  |  | TRUE | TRUE
201 |  |  | TRUE | TRUE
202 |  |  | TRUE | TRUE
203 |  |  | TRUE | TRUE
204 |  |  | TRUE | TRUE
205 |  |  | TRUE | TRUE

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | bus | description | object
6 | bus | substat | object
7 | bus | folder_id | object
8 | bus | sernum | object
9 | bus | for_name | object
10 | bus | chr_name | object
11 | load | name | object
12 | load | bus | uint32
13 | load | p_mw | float64
14 | load | q_mvar | float64
15 | load | const_z_percent | float64
16 | load | const_i_percent | float64
17 | load | sn_mva | float64
18 | load | scaling | float64
19 | load | in_service | bool
20 | load | type | object
21 | load | description | object
22 | load | sernum | object
23 | load | for_name | object
24 | load | chr_name | object
25 | sgen | name | object
26 | sgen | bus | int64
27 | sgen | p_mw | float64
28 | sgen | q_mvar | float64
29 | sgen | sn_mva | float64
30 | sgen | scaling | float64
31 | sgen | in_service | bool
32 | sgen | type | object
33 | sgen | current_source | bool
34 | sgen | description | object
35 | sgen | sernum | object
36 | sgen | for_name | object
37 | sgen | chr_name | object
38 | gen | name | object
39 | gen | bus | uint32
40 | gen | p_mw | float64
41 | gen | vm_pu | float64
42 | gen | sn_mva | float64
43 | gen | min_q_mvar | float64
44 | gen | max_q_mvar | float64
45 | gen | scaling | float64
46 | gen | slack | bool
47 | gen | in_service | bool
48 | gen | slack_weight | float64
49 | gen | type | object
50 | gen | description | object
51 | switch | bus | int64
52 | switch | element | int64
53 | switch | et | object
54 | switch | type | object
55 | switch | closed | bool
56 | switch | name | object
57 | switch | z_ohm | float64
58 | switch | in_ka | float64
59 | shunt | bus | uint32
60 | shunt | name | object
61 | shunt | q_mvar | float64
62 | shunt | p_mw | float64
63 | shunt | vn_kv | float64
64 | shunt | step | uint32
65 | shunt | max_step | uint32
66 | shunt | in_service | bool
67 | ext_grid | name | object
68 | ext_grid | bus | uint32
69 | ext_grid | vm_pu | float64
70 | ext_grid | va_degree | float64
71 | ext_grid | slack_weight | float64
72 | ext_grid | in_service | bool
73 | ext_grid | s_sc_max_mva | float64
74 | ext_grid | s_sc_min_mva | float64
75 | ext_grid | description | object
76 | ext_grid | p_disp_mw | float64
77 | ext_grid | q_disp_mvar | float64
78 | ext_grid | sernum | object
79 | ext_grid | for_name | object
80 | ext_grid | chr_name | object
81 | line | name | object
82 | line | std_type | object
83 | line | from_bus | uint32
84 | line | to_bus | uint32
85 | line | length_km | float64
86 | line | r_ohm_per_km | float64
87 | line | x_ohm_per_km | float64
88 | line | c_nf_per_km | float64
89 | line | g_us_per_km | float64
90 | line | max_i_ka | float64
91 | line | df | float64
92 | line | parallel | uint32
93 | line | type | object
94 | line | in_service | bool
95 | line | r0_ohm_per_km | float64
96 | line | x0_ohm_per_km | float64
97 | line | c0_nf_per_km | float64
98 | line | alpha | float64
99 | line | temperature_degree_celsius | float64
100 | line | description | object
101 | line | section | object
102 | line | line_idx | float64
103 | line | folder_id | object
104 | line | section_idx | int64
105 | trafo | name | object
106 | trafo | std_type | object
107 | trafo | hv_bus | uint32
108 | trafo | lv_bus | uint32
109 | trafo | sn_mva | float64
110 | trafo | vn_hv_kv | float64
111 | trafo | vn_lv_kv | float64
112 | trafo | vk_percent | float64
113 | trafo | vkr_percent | float64
114 | trafo | pfe_kw | float64
115 | trafo | i0_percent | float64
116 | trafo | shift_degree | float64
117 | trafo | tap_side | object
118 | trafo | tap_neutral | int32
119 | trafo | tap_min | int32
120 | trafo | tap_max | int32
121 | trafo | tap_step_percent | float64
122 | trafo | tap_step_degree | float64
123 | trafo | tap_pos | int32
124 | trafo | tap_phase_shifter | bool
125 | trafo | parallel | uint32
126 | trafo | df | float64
127 | trafo | in_service | bool
128 | trafo | vk0_percent | float64
129 | trafo | vkr0_percent | float64
130 | trafo | mag0_percent | float64
131 | trafo | mag0_rx | float64
132 | trafo | si0_hv_partial | float64
133 | trafo | tap_set_vm_pu | float64
134 | trafo | description | object
135 | trafo | equipment | object
136 | impedance | name | object
137 | impedance | from_bus | uint32
138 | impedance | to_bus | uint32
139 | impedance | rft_pu | float64
140 | impedance | xft_pu | float64
141 | impedance | rtf_pu | float64
142 | impedance | xtf_pu | float64
143 | impedance | sn_mva | float64
144 | impedance | in_service | bool
145 | controller | object | object
146 | controller | in_service | bool
147 | controller | order | float64
148 | controller | level | object
149 | controller | initial_run | bool
150 | controller | recycle | object
151 | res_bus | vm_pu | float64
152 | res_bus | va_degree | float64
153 | res_bus | p_mw | float64
154 | res_bus | q_mvar | float64
155 | res_bus | pf_vm_pu | float64
156 | res_bus | pf_va_degree | float64
157 | res_line | p_from_mw | float64
158 | res_line | q_from_mvar | float64
159 | res_line | p_to_mw | float64
160 | res_line | q_to_mvar | float64
161 | res_line | pl_mw | float64
162 | res_line | ql_mvar | float64
163 | res_line | i_from_ka | float64
164 | res_line | i_to_ka | float64
165 | res_line | i_ka | float64
166 | res_line | vm_from_pu | float64
167 | res_line | va_from_degree | float64
168 | res_line | vm_to_pu | float64
169 | res_line | va_to_degree | float64
170 | res_line | loading_percent | float64
171 | res_line | pf_loading | float64
172 | res_trafo | p_hv_mw | float64
173 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
174 | res_trafo | p_lv_mw | float64
175 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
176 | res_trafo | pl_mw | float64
177 | res_trafo | ql_mvar | float64
178 | res_trafo | i_hv_ka | float64
179 | res_trafo | i_lv_ka | float64
180 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
181 | res_trafo | va_hv_degree | float64
182 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
183 | res_trafo | va_lv_degree | float64
184 | res_trafo | loading_percent | float64
185 | res_trafo | pf_loading | float64
186 | res_ext_grid | p_mw | float64
187 | res_ext_grid | q_mvar | float64
188 | res_ext_grid | pf_p | float64
189 | res_ext_grid | pf_q | float64
190 | res_load | p_mw | float64
191 | res_load | q_mvar | float64
192 | res_load | pf_p | float64
193 | res_load | pf_q | float64
194 | res_sgen | p_mw | float64
195 | res_sgen | q_mvar | float64
196 | res_sgen | pf_p | float64
197 | res_sgen | pf_q | float64
198 | res_shunt | p_mw | float64
199 | res_shunt | q_mvar | float64
200 | res_shunt | vm_pu | float64
201 | res_shunt | pf_p | float64
202 | res_shunt | pf_q | float64
203 | res_switch | i_ka | float64
204 | res_switch | loading_percent | float64
205 | res_switch | pf_closed | object
206 | res_switch | pf_in_service | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva | pf_converged
0 | 2.13.1 | 2.12.0 | FALSE | FALSE | Summary Grid | 50 | 100 | TRUE