## Secure
Datetime | Secure
2022-03-09 17:30:00 | FALSE
2022-03-09 17:45:00 | FALSE
2022-03-09 18:00:00 | TRUE

## Voltage Violations
vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar | Bus name | Datetime
1.0504 | -3.1635 | 1.3636 | -0.48143 | Snorrebakken 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0521 | -3.1876 | 1.3636 | -0.48143 | Hasle 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0569 | -3.17 | 0.65657 | -1.1372 | Allinge 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0532 | -2.6966 | 0.46326 | -0.80239 | Viadukten 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0556 | -2.7754 | 0.62017 | -1.0742 | Rønne Nord 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0501 | -3.1627 | 1.3636 | -0.48143 | Snorrebakken 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0519 | -3.1869 | 1.3636 | -0.48143 | Hasle 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0566 | -3.1681 | 0.65478 | -1.1341 | Allinge 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0529 | -2.6955 | 0.46326 | -0.80239 | Viadukten 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0553 | -2.7744 | 0.62017 | -1.0742 | Rønne Nord 10 kV | 2022-03-09 17:45:00

## Overloaded Lines
line_name | line_loading_percent | Datetime

## Overloaded Transformers
trafo_name | trafo_loading_percent | Datetime

## Line Loadings
from_bus | to_bus | from_bus_name | to_bus_name | loading_percent | Datetime
0 | 2 | Hasle A | Snorrebakken | 4.1283 | 2022-03-09 17:30:00
2 | 19 | Snorrebakken | Vaerket A | 10.2325 | 2022-03-09 17:30:00
21 | 19 | Vesthavnen | Vaerket A | 7.1828 | 2022-03-09 17:30:00
22 | 19 | Auxiliary bus Viadukten 1 | Vaerket A | 3.8982 | 2022-03-09 17:30:00
19 | 18 | Vaerket A | Ronne Syd | 6.4927 | 2022-03-09 17:30:00
4 | 21 | Ronne Nord | Vesthavnen | 8.5165 | 2022-03-09 17:30:00
0 | 4 | Hasle A | Ronne Nord | 9.9748 | 2022-03-09 17:30:00
23 | 4 | Auxiliary bus Viadukten 2 | Ronne Nord | 6.8253 | 2022-03-09 17:30:00
24 | 18 | Auxiliary bus Viadukten 3 | Ronne Syd | 8.0225 | 2022-03-09 17:30:00
11 | 18 | Aakirkeby | Ronne Syd | 9.3637 | 2022-03-09 17:30:00
11 | 9 | Aakirkeby | Bodilsker | 8.6179 | 2022-03-09 17:30:00
10 | 9 | Poulsker | Bodilsker | 5.4821 | 2022-03-09 17:30:00
8 | 9 | Nexo | Bodilsker | 10.3684 | 2022-03-09 17:30:00
12 | 9 | Dalslunde | Bodilsker | 2.9456 | 2022-03-09 17:30:00
8 | 7 | Nexo | Svaneke | 3.1078 | 2022-03-09 17:30:00
12 | 7 | Dalslunde | Svaneke | 6.0591 | 2022-03-09 17:30:00
12 | 13 | Dalslunde | Osterlars | 3.995 | 2022-03-09 17:30:00
15 | 13 | Gudhjem | Osterlars | 4.1022 | 2022-03-09 17:30:00
14 | 13 | Olsker | Osterlars | 7.6852 | 2022-03-09 17:30:00
14 | 6 | Olsker | Allinge | 5.4551 | 2022-03-09 17:30:00
14 | 0 | Olsker | Hasle A | 12.5014 | 2022-03-09 17:30:00
5 | 0 | BOR-HAS split 3 | Hasle A | 14.5162 | 2022-03-09 17:30:00
26 | 25 | BOR HAS split 2 | BOR HAS split 1 | 18.2625 | 2022-03-09 17:30:00
25 | 27 | BOR HAS split 1 | Borrby | 22.3079 | 2022-03-09 17:30:00
5 | 26 | BOR-HAS split 3 | BOR HAS split 2 | 18.1174 | 2022-03-09 17:30:00
0 | 2 | Hasle A | Snorrebakken | 4.1375 | 2022-03-09 17:45:00
2 | 19 | Snorrebakken | Vaerket A | 10.2486 | 2022-03-09 17:45:00
21 | 19 | Vesthavnen | Vaerket A | 7.1629 | 2022-03-09 17:45:00
22 | 19 | Auxiliary bus Viadukten 1 | Vaerket A | 3.8852 | 2022-03-09 17:45:00
19 | 18 | Vaerket A | Ronne Syd | 6.4964 | 2022-03-09 17:45:00
4 | 21 | Ronne Nord | Vesthavnen | 8.5029 | 2022-03-09 17:45:00
0 | 4 | Hasle A | Ronne Nord | 9.9963 | 2022-03-09 17:45:00
23 | 4 | Auxiliary bus Viadukten 2 | Ronne Nord | 6.8521 | 2022-03-09 17:45:00
24 | 18 | Auxiliary bus Viadukten 3 | Ronne Syd | 8.0611 | 2022-03-09 17:45:00
11 | 18 | Aakirkeby | Ronne Syd | 9.3653 | 2022-03-09 17:45:00
11 | 9 | Aakirkeby | Bodilsker | 8.6486 | 2022-03-09 17:45:00
10 | 9 | Poulsker | Bodilsker | 5.4825 | 2022-03-09 17:45:00
8 | 9 | Nexo | Bodilsker | 10.4426 | 2022-03-09 17:45:00
12 | 9 | Dalslunde | Bodilsker | 2.957 | 2022-03-09 17:45:00
8 | 7 | Nexo | Svaneke | 3.1537 | 2022-03-09 17:45:00
12 | 7 | Dalslunde | Svaneke | 6.107 | 2022-03-09 17:45:00
12 | 13 | Dalslunde | Osterlars | 4.0224 | 2022-03-09 17:45:00
15 | 13 | Gudhjem | Osterlars | 4.1018 | 2022-03-09 17:45:00
14 | 13 | Olsker | Osterlars | 7.7132 | 2022-03-09 17:45:00
14 | 6 | Olsker | Allinge | 5.4458 | 2022-03-09 17:45:00
14 | 0 | Olsker | Hasle A | 12.5098 | 2022-03-09 17:45:00
5 | 0 | BOR-HAS split 3 | Hasle A | 14.5579 | 2022-03-09 17:45:00
26 | 25 | BOR HAS split 2 | BOR HAS split 1 | 18.2419 | 2022-03-09 17:45:00
25 | 27 | BOR HAS split 1 | Borrby | 22.2787 | 2022-03-09 17:45:00
5 | 26 | BOR-HAS split 3 | BOR HAS split 2 | 18.0977 | 2022-03-09 17:45:00
0 | 2 | Hasle A | Snorrebakken | 6.5113 | 2022-03-09 18:00:00
2 | 19 | Snorrebakken | Vaerket A | 14.275 | 2022-03-09 18:00:00
21 | 19 | Vesthavnen | Vaerket A | 6.2645 | 2022-03-09 18:00:00
22 | 19 | Auxiliary bus Viadukten 1 | Vaerket A | 6.4764 | 2022-03-09 18:00:00
19 | 18 | Vaerket A | Ronne Syd | 6.7448 | 2022-03-09 18:00:00
4 | 21 | Ronne Nord | Vesthavnen | 9.5284 | 2022-03-09 18:00:00
0 | 4 | Hasle A | Ronne Nord | 15.1125 | 2022-03-09 18:00:00
23 | 4 | Auxiliary bus Viadukten 2 | Ronne Nord | 9.7676 | 2022-03-09 18:00:00
24 | 18 | Auxiliary bus Viadukten 3 | Ronne Syd | 8.3818 | 2022-03-09 18:00:00
11 | 18 | Aakirkeby | Ronne Syd | 9.2899 | 2022-03-09 18:00:00
11 | 9 | Aakirkeby | Bodilsker | 8.5493 | 2022-03-09 18:00:00
10 | 9 | Poulsker | Bodilsker | 5.5007 | 2022-03-09 18:00:00
8 | 9 | Nexo | Bodilsker | 10.2206 | 2022-03-09 18:00:00
12 | 9 | Dalslunde | Bodilsker | 3.1074 | 2022-03-09 18:00:00
8 | 7 | Nexo | Svaneke | 3.0717 | 2022-03-09 18:00:00
12 | 7 | Dalslunde | Svaneke | 6.0953 | 2022-03-09 18:00:00
12 | 13 | Dalslunde | Osterlars | 4.0766 | 2022-03-09 18:00:00
15 | 13 | Gudhjem | Osterlars | 4.0582 | 2022-03-09 18:00:00
14 | 13 | Olsker | Osterlars | 7.5198 | 2022-03-09 18:00:00
14 | 6 | Olsker | Allinge | 5.4029 | 2022-03-09 18:00:00
14 | 0 | Olsker | Hasle A | 12.3001 | 2022-03-09 18:00:00
5 | 0 | BOR-HAS split 3 | Hasle A | 16.7941 | 2022-03-09 18:00:00
26 | 25 | BOR HAS split 2 | BOR HAS split 1 | 16.1423 | 2022-03-09 18:00:00
25 | 27 | BOR HAS split 1 | Borrby | 19.4421 | 2022-03-09 18:00:00
5 | 26 | BOR-HAS split 3 | BOR HAS split 2 | 16.5974 | 2022-03-09 18:00:00

## Transformer Loadings
name | loading_percent | Datetime
Borrby | 23.9098 | 2022-03-09 17:30:00
Trf blok 6 |  | 2022-03-09 17:30:00
Trf blok 5 |  | 2022-03-09 17:30:00
Trf Vaerket 1 |  | 2022-03-09 17:30:00
Trf Vaerket 1 - 1 |  | 2022-03-09 17:30:00
Værket Trf 2 | 14.2497 | 2022-03-09 17:30:00
Snorrebakken Trf | 14.4229 | 2022-03-09 17:30:00
Hasle Trf 1 | 0 | 2022-03-09 17:30:00
Hasle Trf 2 | 14.3993 | 2022-03-09 17:30:00
Olsker Trf 1 | 32.5253 | 2022-03-09 17:30:00
Olsker Trf 2 | 0 | 2022-03-09 17:30:00
Østerlars Trf 1 | 10.6342 | 2022-03-09 17:30:00
Aakirkeby Trf 22 | 2.0247 | 2022-03-09 17:30:00
Nexø Trf 1 | 25.6675 | 2022-03-09 17:30:00
Nexø Trf 2 | 0 | 2022-03-09 17:30:00
Bodilsker Trf 1 | 32.4808 | 2022-03-09 17:30:00
Rønne Syd Trf 1 | 32.0466 | 2022-03-09 17:30:00
Allinge Trf 1 | 13.0162 | 2022-03-09 17:30:00
Allinge Trf 2 | 0 | 2022-03-09 17:30:00
Svaneke Trf 1 | 24.0446 | 2022-03-09 17:30:00
Viadukten Trf 1 | 9.2165 | 2022-03-09 17:30:00
Rønne Nord Trf 1 | 12.3099 | 2022-03-09 17:30:00
Poulsker Trf 1 | 13.4894 | 2022-03-09 17:30:00
Vesthavnen Trf 1 | 75.8356 | 2022-03-09 17:30:00
Gudhjem Trf 1 | 17.3923 | 2022-03-09 17:30:00
Borrby | 23.8785 | 2022-03-09 17:45:00
Trf blok 6 |  | 2022-03-09 17:45:00
Trf blok 5 |  | 2022-03-09 17:45:00
Trf Vaerket 1 |  | 2022-03-09 17:45:00
Trf Vaerket 1 - 1 |  | 2022-03-09 17:45:00
Værket Trf 2 | 14.2463 | 2022-03-09 17:45:00
Snorrebakken Trf | 14.4262 | 2022-03-09 17:45:00
Hasle Trf 1 | 0 | 2022-03-09 17:45:00
Hasle Trf 2 | 14.4026 | 2022-03-09 17:45:00
Olsker Trf 1 | 32.5339 | 2022-03-09 17:45:00
Olsker Trf 2 | 0 | 2022-03-09 17:45:00
Østerlars Trf 1 | 10.6376 | 2022-03-09 17:45:00
Aakirkeby Trf 22 | 1.9618 | 2022-03-09 17:45:00
Nexø Trf 1 | 26.2527 | 2022-03-09 17:45:00
Nexø Trf 2 | 0 | 2022-03-09 17:45:00
Bodilsker Trf 1 | 32.4427 | 2022-03-09 17:45:00
Rønne Syd Trf 1 | 32.0346 | 2022-03-09 17:45:00
Allinge Trf 1 | 12.9845 | 2022-03-09 17:45:00
Allinge Trf 2 | 0 | 2022-03-09 17:45:00
Svaneke Trf 1 | 24.0533 | 2022-03-09 17:45:00
Viadukten Trf 1 | 9.2186 | 2022-03-09 17:45:00
Rønne Nord Trf 1 | 12.3127 | 2022-03-09 17:45:00
Poulsker Trf 1 | 13.4941 | 2022-03-09 17:45:00
Vesthavnen Trf 1 | 75.6075 | 2022-03-09 17:45:00
Gudhjem Trf 1 | 17.8303 | 2022-03-09 17:45:00
Borrby | 20.8382 | 2022-03-09 18:00:00
Trf blok 6 |  | 2022-03-09 18:00:00
Trf blok 5 |  | 2022-03-09 18:00:00
Trf Vaerket 1 |  | 2022-03-09 18:00:00
Trf Vaerket 1 - 1 |  | 2022-03-09 18:00:00
Værket Trf 2 | 32.9684 | 2022-03-09 18:00:00
Snorrebakken Trf | 14.6455 | 2022-03-09 18:00:00
Hasle Trf 1 | 0 | 2022-03-09 18:00:00
Hasle Trf 2 | 14.61 | 2022-03-09 18:00:00
Olsker Trf 1 | 33.0099 | 2022-03-09 18:00:00
Olsker Trf 2 | 0 | 2022-03-09 18:00:00
Østerlars Trf 1 | 10.7928 | 2022-03-09 18:00:00
Aakirkeby Trf 22 | 1.9123 | 2022-03-09 18:00:00
Nexø Trf 1 | 24.5688 | 2022-03-09 18:00:00
Nexø Trf 2 | 0 | 2022-03-09 18:00:00
Bodilsker Trf 1 | 31.7184 | 2022-03-09 18:00:00
Rønne Syd Trf 1 | 31.2542 | 2022-03-09 18:00:00
Allinge Trf 1 | 12.9257 | 2022-03-09 18:00:00
Allinge Trf 2 | 0 | 2022-03-09 18:00:00
Svaneke Trf 1 | 24.4104 | 2022-03-09 18:00:00
Viadukten Trf 1 | 9.3587 | 2022-03-09 18:00:00
Rønne Nord Trf 1 | 12.4975 | 2022-03-09 18:00:00
Poulsker Trf 1 | 13.693 | 2022-03-09 18:00:00
Vesthavnen Trf 1 | 57.2294 | 2022-03-09 18:00:00
Gudhjem Trf 1 | 17.1267 | 2022-03-09 18:00:00

## Bus Voltages Injections
vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar | Bus name | Datetime
1.0011 | -2.4854 | 0 | 0 | Hasle A | 2022-03-09 17:30:00
|  | 0 | 0 | Hasle B | 2022-03-09 17:30:00
0.99969 | -2.4865 | 0 | 0 | Snorrebakken | 2022-03-09 17:30:00
|  | 0 | 0 | Olsker | 2022-03-09 17:30:00
0.99972 | -2.4614 | 0 | 0 | Ronne Nord | 2022-03-09 17:30:00
1.0015 | -2.4671 | 0 | 0 | BOR-HAS split 3 | 2022-03-09 17:30:00
1 | -2.8191 | 0 | 0 | Allinge | 2022-03-09 17:30:00
0.99408 | -3.1907 | 0 | 0 | Svaneke | 2022-03-09 17:30:00
0.99389 | -3.1866 | 0 | 0 | Nexo | 2022-03-09 17:30:00
0.99444 | -3.1434 | 0 | 0 | Bodilsker | 2022-03-09 17:30:00
0.99423 | -3.1783 | 0 | 0 | Poulsker | 2022-03-09 17:30:00
0.99698 | -2.8283 | 0 | 0 | Aakirkeby | 2022-03-09 17:30:00
0.995 | -3.1742 | 0 | 0 | Dalslunde | 2022-03-09 17:30:00
0.9974 | -3.1318 | 0 | 0 | Osterlars | 2022-03-09 17:30:00
0.99996 | -2.7928 | 0 | 0 | Olsker | 2022-03-09 17:30:00
0.9973 | -3.1569 | 0 | 0 | Gudhjem | 2022-03-09 17:30:00
0.99945 | -2.4644 | 0 | 0 | Viadukten A | 2022-03-09 17:30:00
|  | 0 | 0 | Viadukten B | 2022-03-09 17:30:00
0.99917 | -2.4702 | 0 | 0 | Ronne Syd | 2022-03-09 17:30:00
0.99943 | -2.4576 | 0 | 0 | Vaerket A | 2022-03-09 17:30:00
|  | 0 | 0 | Vaerket B | 2022-03-09 17:30:00
0.99951 | -2.4419 | 0 | 0 | Vesthavnen | 2022-03-09 17:30:00
0.99945 | -2.4644 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 1 | 2022-03-09 17:30:00
0.99945 | -2.4644 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 2 | 2022-03-09 17:30:00
0.99945 | -2.4644 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 3 | 2022-03-09 17:30:00
1.0138 | -1.4973 | 0 | 0 | BOR HAS split 1 | 2022-03-09 17:30:00
1.0137 | -1.5156 | 0 | 0 | BOR HAS split 2 | 2022-03-09 17:30:00
1.0123 | -1.1941 | 0 | 0 | Borrby | 2022-03-09 17:30:00
0.91 | 0 | -10.6502 | 8.573 | Tomelilla | 2022-03-09 17:30:00
|  | 0 | 0 | Vaerket Blok 6 | 2022-03-09 17:30:00
|  | 0 | 0 | Vaerket Blok 5 | 2022-03-09 17:30:00
|  | 0 | 0 | Vaerket Diesler | 2022-03-09 17:30:00
|  | 0 | 0 | Vaer N | 2022-03-09 17:30:00
1.0338 | -2.4349 | 0 | 4.2752 | Dampværk A | 2022-03-09 17:30:00
1.0338 | -2.4349 | 0 | 0 | Dampværk B | 2022-03-09 17:30:00
1.0338 | -2.4349 | 0 | 0 | Aux bus trafo DMP | 2022-03-09 17:30:00
1.0338 | -2.4349 | 0.01388 | 0 | Aux bus trafo DMP 2 | 2022-03-09 17:30:00
1.0504 | -3.1635 | 1.3636 | -0.48143 | Snorrebakken 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0011 | -2.4854 | 0 | 0 | Aux bus trafo HASLE | 2022-03-09 17:30:00
1.0011 | -2.4854 | 0 | 0 | Aux bus trafo HASLE | 2022-03-09 17:30:00
1.0521 | -3.1876 | 1.3636 | -0.48143 | Hasle 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
0.99691 | -4.0955 | 1.3561 | 0.10019 | Olsker 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0486 | -3.6234 | 1.5343 | -0.73911 | Østerlars 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0462 | -2.8907 | 0.25274 | -0.43777 | Åkirkeby 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0407 | -4.3865 | 2.5489 | -0.06546 | Nexø 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0119 | -3.2471 | 0.4619 | 3.6796 | Bodilsker 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0194 | -2.6862 | 0.66905 | 2.9976 | Rønne Syd 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0569 | -3.17 | 0.65657 | -1.1372 | Allinge 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0255 | -3.929 | 1.6233 | 1.6558 | Svaneke 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0532 | -2.6966 | 0.46326 | -0.80239 | Viadukten 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
0.99945 | -2.4644 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 4 | 2022-03-09 17:30:00
1.0556 | -2.7754 | 0.62017 | -1.0742 | Rønne Nord 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.045 | -3.7777 | 1.2418 | -0.51796 | Poulsker 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1 | 0 | -4.6608 | 5.4913 | Vesthavnen 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
0.99897 | -3.8328 | 0.71473 | -0.14717 | Gudhjem 10 kV | 2022-03-09 17:30:00
1.0008 | -2.4844 | 0 | 0 | Hasle A | 2022-03-09 17:45:00
|  | 0 | 0 | Hasle B | 2022-03-09 17:45:00
0.99946 | -2.4854 | 0 | 0 | Snorrebakken | 2022-03-09 17:45:00
|  | 0 | 0 | Olsker | 2022-03-09 17:45:00
0.99949 | -2.4603 | 0 | 0 | Ronne Nord | 2022-03-09 17:45:00
1.0013 | -2.4661 | 0 | 0 | BOR-HAS split 3 | 2022-03-09 17:45:00
0.99977 | -2.8179 | 0 | 0 | Allinge | 2022-03-09 17:45:00
0.99372 | -3.1885 | 0 | 0 | Svaneke | 2022-03-09 17:45:00
0.99352 | -3.1841 | 0 | 0 | Nexo | 2022-03-09 17:45:00
0.99409 | -3.1411 | 0 | 0 | Bodilsker | 2022-03-09 17:45:00
0.99388 | -3.1761 | 0 | 0 | Poulsker | 2022-03-09 17:45:00
0.99668 | -2.826 | 0 | 0 | Aakirkeby | 2022-03-09 17:45:00
0.99465 | -3.1722 | 0 | 0 | Dalslunde | 2022-03-09 17:45:00
0.99708 | -3.1307 | 0 | 0 | Osterlars | 2022-03-09 17:45:00
0.9997 | -2.7917 | 0 | 0 | Olsker | 2022-03-09 17:45:00
0.99696 | -3.1558 | 0 | 0 | Gudhjem | 2022-03-09 17:45:00
0.99922 | -2.4632 | 0 | 0 | Viadukten A | 2022-03-09 17:45:00
|  | 0 | 0 | Viadukten B | 2022-03-09 17:45:00
0.99894 | -2.469 | 0 | 0 | Ronne Syd | 2022-03-09 17:45:00
0.9992 | -2.4564 | 0 | 0 | Vaerket A | 2022-03-09 17:45:00
|  | 0 | 0 | Vaerket B | 2022-03-09 17:45:00
0.99928 | -2.4408 | 0 | 0 | Vesthavnen | 2022-03-09 17:45:00
0.99922 | -2.4632 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 1 | 2022-03-09 17:45:00
0.99922 | -2.4632 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 2 | 2022-03-09 17:45:00
0.99922 | -2.4632 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 3 | 2022-03-09 17:45:00
1.0136 | -1.4994 | 0 | 0 | BOR HAS split 1 | 2022-03-09 17:45:00
1.0136 | -1.5176 | 0 | 0 | BOR HAS split 2 | 2022-03-09 17:45:00
1.0122 | -1.1962 | 0 | 0 | Borrby | 2022-03-09 17:45:00
0.91 | 0 | -10.6714 | 8.5185 | Tomelilla | 2022-03-09 17:45:00
|  | 0 | 0 | Vaerket Blok 6 | 2022-03-09 17:45:00
|  | 0 | 0 | Vaerket Blok 5 | 2022-03-09 17:45:00
|  | 0 | 0 | Vaerket Diesler | 2022-03-09 17:45:00
|  | 0 | 0 | Vaer N | 2022-03-09 17:45:00
1.0336 | -2.4317 | 0 | 4.2732 | Dampværk A | 2022-03-09 17:45:00
1.0336 | -2.4317 | 0 | 0 | Dampværk B | 2022-03-09 17:45:00
1.0336 | -2.4317 | 0 | 0 | Aux bus trafo DMP | 2022-03-09 17:45:00
1.0336 | -2.4317 | 0.00165 | 0 | Aux bus trafo DMP 2 | 2022-03-09 17:45:00
1.0501 | -3.1627 | 1.3636 | -0.48143 | Snorrebakken 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0008 | -2.4844 | 0 | 0 | Aux bus trafo HASLE | 2022-03-09 17:45:00
1.0008 | -2.4844 | 0 | 0 | Aux bus trafo HASLE | 2022-03-09 17:45:00
1.0519 | -3.1869 | 1.3636 | -0.48143 | Hasle 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
0.99665 | -4.0951 | 1.3561 | 0.10019 | Olsker 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0482 | -3.6226 | 1.5343 | -0.73911 | Østerlars 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0458 | -2.8865 | 0.24481 | -0.42403 | Åkirkeby 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0398 | -4.4113 | 2.6057 | -0.016747 | Nexø 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0116 | -3.229 | 0.42563 | 3.6782 | Bodilsker 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0191 | -2.6851 | 0.66905 | 2.9957 | Rønne Syd 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0566 | -3.1681 | 0.65478 | -1.1341 | Allinge 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0251 | -3.9273 | 1.6233 | 1.6558 | Svaneke 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0529 | -2.6955 | 0.46326 | -0.80239 | Viadukten 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
0.99922 | -2.4632 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 4 | 2022-03-09 17:45:00
1.0553 | -2.7744 | 0.62017 | -1.0742 | Rønne Nord 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1.0446 | -3.7758 | 1.2418 | -0.51796 | Poulsker 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
1 | 0 | -4.6591 | 5.4642 | Vesthavnen 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
0.99843 | -3.8511 | 0.73526 | -0.13578 | Gudhjem 10 kV | 2022-03-09 17:45:00
0.98653 | -2.1709 | 0 | 0 | Hasle A | 2022-03-09 18:00:00
|  | 0 | 0 | Hasle B | 2022-03-09 18:00:00
0.9844 | -2.146 | 0 | 0 | Snorrebakken | 2022-03-09 18:00:00
|  | 0 | 0 | Olsker | 2022-03-09 18:00:00
0.98447 | -2.1168 | 0 | 0 | Ronne Nord | 2022-03-09 18:00:00
0.9871 | -2.1593 | 0 | 0 | BOR-HAS split 3 | 2022-03-09 18:00:00
0.9854 | -2.5029 | 0 | 0 | Allinge | 2022-03-09 18:00:00
0.97921 | -2.8566 | 0 | 0 | Svaneke | 2022-03-09 18:00:00
0.97904 | -2.8514 | 0 | 0 | Nexo | 2022-03-09 18:00:00
0.97957 | -2.8075 | 0 | 0 | Bodilsker | 2022-03-09 18:00:00
0.97935 | -2.8432 | 0 | 0 | Poulsker | 2022-03-09 18:00:00
0.98184 | -2.4842 | 0 | 0 | Aakirkeby | 2022-03-09 18:00:00
0.98014 | -2.8414 | 0 | 0 | Dalslunde | 2022-03-09 18:00:00
0.98264 | -2.8083 | 0 | 0 | Osterlars | 2022-03-09 18:00:00
0.98533 | -2.4765 | 0 | 0 | Olsker | 2022-03-09 18:00:00
0.98254 | -2.8335 | 0 | 0 | Gudhjem | 2022-03-09 18:00:00
0.98408 | -2.1138 | 0 | 0 | Viadukten A | 2022-03-09 18:00:00
|  | 0 | 0 | Viadukten B | 2022-03-09 18:00:00
0.98379 | -2.1192 | 0 | 0 | Ronne Syd | 2022-03-09 18:00:00
0.98398 | -2.1033 | 0 | 0 | Vaerket A | 2022-03-09 18:00:00
|  | 0 | 0 | Vaerket B | 2022-03-09 18:00:00
0.9842 | -2.096 | 0 | 0 | Vesthavnen | 2022-03-09 18:00:00
0.98408 | -2.1138 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 1 | 2022-03-09 18:00:00
0.98408 | -2.1138 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 2 | 2022-03-09 18:00:00
0.98408 | -2.1138 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 3 | 2022-03-09 18:00:00
1.0046 | -1.4988 | 0 | 0 | BOR HAS split 1 | 2022-03-09 18:00:00
1.0045 | -1.5137 | 0 | 0 | BOR HAS split 2 | 2022-03-09 18:00:00
1.0047 | -1.221 | 0 | 0 | Borrby | 2022-03-09 18:00:00
0.91 | 0 | -11.014 | 4.6049 | Tomelilla | 2022-03-09 18:00:00
|  | 0 | 0 | Vaerket Blok 6 | 2022-03-09 18:00:00
|  | 0 | 0 | Vaerket Blok 5 | 2022-03-09 18:00:00
|  | 0 | 0 | Vaerket Diesler | 2022-03-09 18:00:00
|  | 0 | 0 | Vaer N | 2022-03-09 18:00:00
1 | -2.0459 | 0 | 4 | Dampværk A | 2022-03-09 18:00:00
1 | -2.0459 | 0 | 0 | Dampværk B | 2022-03-09 18:00:00
1 | -2.0459 | 0 | 0 | Aux bus trafo DMP | 2022-03-09 18:00:00
1 | -2.0459 | 0.01101 | 5.7673 | Aux bus trafo DMP 2 | 2022-03-09 18:00:00
1.0344 | -2.8442 | 1.3636 | -0.48143 | Snorrebakken 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
0.98653 | -2.1709 | 0 | 0 | Aux bus trafo HASLE | 2022-03-09 18:00:00
0.98653 | -2.1709 | 0 | 0 | Aux bus trafo HASLE | 2022-03-09 18:00:00
1.0369 | -2.8939 | 1.3636 | -0.48143 | Hasle 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
0.98223 | -3.8183 | 1.3561 | 0.10019 | Olsker 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
1.0332 | -3.3148 | 1.5343 | -0.73911 | Østerlars 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
1.0303 | -2.5441 | 0.23507 | -0.40715 | Åkirkeby 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
1.0255 | -4.0176 | 2.4027 | -0.10606 | Nexø 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
0.99699 | -2.8811 | 0.38029 | 3.5471 | Bodilsker 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
1.004 | -2.3466 | 0.66905 | 2.873 | Rønne Syd 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
1.0415 | -2.8566 | 0.64251 | -1.1129 | Allinge 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
1.0097 | -3.6179 | 1.6233 | 1.6558 | Svaneke 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
1.0372 | -2.3533 | 0.46326 | -0.80239 | Viadukten 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
0.98408 | -2.1138 | 0 | 0 | Auxiliary bus Viadukten 4 | 2022-03-09 18:00:00
1.0397 | -2.4406 | 0.62017 | -1.0742 | Rønne Nord 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
1.0294 | -3.4609 | 1.2418 | -0.51796 | Poulsker 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
1 | 0 | -4.0043 | 3.6687 | Vesthavnen 10 kV | 2022-03-09 18:00:00
0.98431 | -3.5078 | 0.69184 | -0.15059 | Gudhjem 10 kV | 2022-03-09 18:00:00